OBSERVERA: DETTA DOKUMENT ÄR BASERAT PÅ UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN KENEXIS.
DET ÄR FRISTÅENDE FRÅN OCH HAR INGEN KOPPLING TILL EXIDA ELLER EXSILENTIA.

SIL-verifiering: Härledning av PFD-ekvationer

Sammanfattning och teknisk genomgång baserad på Kenexis utbildningsvideo
Källa: Kenexis (Vertigo Software Series) — YouTube-ID: AEGSE1NklYo

# 1. Introduktion till Kenexis beräkningsmetodik

Denna sammanfattning beskriver hur Kenexis (genom deras mjukvara Vertigo) härleder och tillämpar ekvationer för sannolikhet för fel vid behov (PFD - Probability of Failure on Demand) vid SIL-verifiering. Det betonas i videon att många traditionella utbildningsekvationer (t.ex. äldre ISA-TR84-standarder) är förenklade och i vissa fall delvis felaktiga eller ofullständiga. Kenexis metodik fokuserar på en mer exakt matematisk och fysikalisk representation av säkerhetssystemets beteende.

# 2. De fyra huvudkomponenterna i PFD (1oo1-system)

För en simplex-konfiguration (1oo1) delas den totala tillgängligheten och tillförlitligheten upp i fyra distinkta termer:

Dangerous Detected (DD-termen) — Unavailability: Representerar systemets otillgänglighet efter att ett farligt fel har upptäckts av den automatiska diagnostiken, men där anläggningen tillåts fortsätta köras under tiden reparation pågår. Formel: λDD × (MTTR + TI_a / 2). Här inkluderas automatiskt testintervall (TI_a) eftersom upptäcktstiden inte är omedelbar (viktigt vid t.ex. partiella ventilslagstester som sker mer sällan).

Dangerous Undetected (DU-termen) — Unreliability: Detta är den klassiska termen för farliga oupptäckta fel som inte hittas av automatisk diagnostik. Dessa fel ligger dolda fram till nästa manuella funktionstest (Proof Test). Formel: λDU × (TI / 2). Denna term kan aldrig elimineras.

Never Detected (DN-termen) — Unreliability: Farliga fel som är omöjliga att upptäcka även under ett manuellt funktionstest på grund av testmetodens begränsningar (t.ex. ett membran i ett ställdon som fungerar utan processtryck vid test, men fallerar under verkligt processtryck). Historiskt sett har denna ignorerats (antagits till 100% testtäckning), men Kenexis inkluderar den som λDN × (Mission Life / 2) baserat på anläggningens totala livslängd.

Online Testing (Tv-termen) — Unavailability: Den rena otillgängligheten som uppstår när en komponent sätts i bypass under ett pågående manuellt test i drift. Formel: MT_O / TI (Testduration / Testintervall).

# 3. Matematisk härledning: Unreliability vs. Unavailability

Kenexis belyser att begreppen 'Reliability' (tillförlitlighet) och 'Availability' (tillgänglighet) ofta missbrukas i branschen, och att deras matematiska grunder skiljer sig fundamentalt åt:

• Unreliability (Otillförlitlighet): Härleds ur komplementet till tillförlitlighetsfunktionen (1 - e^(-λt)). Genom Maclaurin-serien förenklas detta till det linjära uttrycket λt. För att finna det genomsnittliga värdet över ett testintervall integreras funktionen från 0 till TI och divideras med TI, vilket ger den välkända formeln:
  Average Unreliability = (λ × TI) / 2

• Unavailability (Otillgänglighet): Definieras strikt som downtime dividerat med total tid (Downtime / Total Time). För en reparationscykel är uttrycket MTTR / (MTTF + MTTR). Eftersom MTTF >> MTTR i högkvalitativa säkerhetssystem kan nämnaren förenklas till enbart MTTF. Då λ = 1/MTTF blir uttrycket:
  Average Unavailability ≈ λ × MTTR

# 4. Redundanta arkitekturer och 'Average After Logic'

Ett kritiskt fel i många förenklade beräkningsverktyg är hanteringen av matematiska medelvärden i redundanta system. Kenexis förklarar skillnaden mellan två logiska tillvägagångssätt vid ett 1oo2-system (AND-gret):

Felaktig metod – Average Before Logic: Om man tar medelvärdet för varje enskild kanal först ((λt/2) × (λt/2)) får man resultatet (λ²t²)/4. Detta är felaktigt och ger ett för optimistiskt (icke-konservativt) resultat.

Korrekt metod – Average After Logic: Man måste först applicera den logiska multiplikationen på funktionerna i realtid (λt × λt = λ²t²) och därefter utföra integrationen för att få medelvärdet över tidsperioden. Integreringen av λ²t² resulterar i den matematiskt korrekta formeln: (λ² × TI²) / 3.

Kenexis mjukvara (Vertigo/Arbour) korrigerar automatiskt för detta genom att alltid integrera efter att den logiska strukturen har beräknats.

# 5. Arkitekturspecifika detaljer enligt Kenexis

1oo2 (1 av 2): Följer 'Average After Logic' för dolda fel vilket ger (λ² × TI²) / 3. Online-testning bör enligt Kenexis alltid förenklas till enbart (Testduration / TI) baserat på det konservativa antagandet att båda enheterna sätts i bypass under test, istället för de komplexa, slumpmässiga ekvationer som ibland används i läroböcker.

2oo2 (2 av 2): Här används en OR-grind i felträdet. Eftersom sannolikheterna adderas istället för multipliceras, faller effekten av 'Average After Logic' bort och formeln blir linjär: λ × TI. Kenexis poängterar också att man INTE ska lägga till en extra Common Cause/Beta-faktor i 2oo2-system om man inte först har subtraherat dessa fel från basfelssannolikheten, då detta leder till dubbelräkning och ett överdrivet pessimistiskt resultat.

2oo3 (2 av 3): Består logiskt av tre parallella 1oo2 AND-grindar kopplade till en OR-grind. Genom att addera de tre individuella korrekta 1oo2-komponenterna ((λ²t²/3) × 3) erhålls slutresultatet λ² × TI² för de dolda felen.