REGLERTEKNISK FUNKTIONSBESKRIVNING REDUKTIONS
GASVÄRMARE (PGH)

Hybrit AB

| Kund |  |  |  | Teknisk referens |  |  | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hybrit AB |  |  |  | Viktoria Lönn |  |  | 2020-02-242019-10-16 |
| Projekt |  |  |  | Dokumentnummer |  |  | Antal sidor |
| Pilotanläggning Hybrit |  |  |  | 2019-000-3 |  |  | 36 |
| Kundkontakt |  |  | Projektnummer | Dokumenttyp |  |  | Antal bilagor |
| CN |  |  | 101768 | SPECIFIKATION |  |  | - |
| Rev. | Datum | Ändringsinformation |  |  | Utfört av | Distribuerad till |  |
| 0 | 2019-12-13 | Rev0 |  |  | VLN/JOS | ABB/CN/Hybrit |  |
| 1 | 2020-01-28 | Rev1 |  |  | JOS | ABB/CN/Hybrit |  |
| 2 | 2020-01-29 | Rev2 |  |  | JOS | ABB/CN/Hybrit |  |
| 3 | 2020-02-04 | Rev3 |  |  | JOS | ABB/CN/Hybrit |  |
| 4 | 2020-02-20 | Rev4 |  |  | JOS | ABB/CN/Hybrit |  |
| 5 | 2020-02-24 | Rev5 |  |  | JOS | ABB/CN/Hybrit |  |

Innehåll

1	Inledning	4

1.1	Allmänt	4

1.2	Gemensamt och definitioner	4

1.3	Gaser	5

1.4	Täthetskontroll	5

2	Reduktionsgas (Toppgas)	5

2.1	Ingående styrda objekt	5

2.1.1	Reduktionsgas	5

2.1.2	Svavelväte, H2S	5

3	Syrgas	7

3.1	Start/Stopp	7

3.1.1	sekvens syrgas	7

3.2	Ingående styrda objekt	8

3.2.1	Syrgasspetsning reduktionsgas	8

3.2.2	Syrgasspetsning syrgas injektion	9

3.2.3	Syrgasspetsning kvävgas	15

4	Ånga	17

4.1	Start/Stopp	17

4.2	Ingående styrda objekt	17

4.2.1	Ånga till PGH	17

5	Reduktionsgasvärmare (PGH, el. RGV)	24

5.1	Säkerhet	24

5.1.1	Säkerhetstid	24

5.1.2	Innan start	25

5.1.3	Oönskade tillstånd	25

5.1.4	Bränsletripp (MFT)	25

5.2	Start/Stopp	26

5.2.1	Vädring	26

5.2.2	Tändning	27

5.2.3	Auto	27

5.2.4	Stopp via säkerhetssystemet	27

5.2.5	Stopp av operatör	27

5.2.6	Beskrivning av brännare start/stoppförlopp i sekvensform	28

5.3	Ingående styrda objekt	31

5.3.1	Reduktionsgasvärmare, (PGH eller RGV)	31

5.3.2	Rökgaser	31

5.3.3	Flamvakt	33

5.3.4	Luftspjäll	33

5.3.5	Val bränsle	33

5.3.6	Överordnad regulator bränsleflöde	34

5.3.7	Naturgas till brännare	35

5.3.8	Vätgas till brännare	39

6	Referenser	42

6.1	PGH, RGV och Syrgasinjektion	42

Gulmarkerat avser osäkra/saknade data!

Röd text avser ändringar sedan Rev3!

- Inledning

Denna funktionsbeskrivning avser att ge grundläggande förståelse samt utgöra underlag för programkonstruktion för styrning av reduktionsgasvärmare i Hybrit AB’s pilotanläggning i Luleå.

  - Allmänt

Reglering av reduktionsgasvärmare (PGH) hanterar uppvärmning av reduktionsgasen genom förbränning av vätgas eller naturgas. Tillförsel av ånga från ångpanna till reduktionsgasen. Efter PGH injiceras syrgas i reduktionsgasen innan den når reaktorn.

  - Gemensamt och definitioner

Externa start och driftförreglingar för objekt definieras enligt följande:

- A-Förregling: Process eller sekvensförregling både vid start och drift.

- B-Förregling: Maskinsäkerhetsförregling både vid start och drift.

- C-Förregling: Säkerhetsförregling för i första hand personsäkerhet både vid start och drift. Gäller i alla driftmoder och kan inte överridas.

- Runint1: Tidsfördröjd driftförregling. Gäller ej vid start. Används för tex. varvtalsvakter och blir giltig efter en inställbar tid som driftförregling.

Generellt gäller för förreglingar att låg signalnivå (false, off etc.) betyder förregling aktiv om inte annat specifikt anges.

Larmsektionering görs enligt följande:

Class = områdesid (tex. 343 för gasmixer)

Severity 1000 för stoppande förreglingar och eller sådant som förhindrar produktion. L2 & H2 larmgränser. Larmfärg = Röd

Severity 750 för informativa ej förreglande larm L1, H1 samt default severity på objekt. Larmfärg = Orange

Severity 500 för information som inte på något sätt är kritisk. Kan tex vara L1, H1 gränser som normalt inträffar som en del av normal funktion och fungerar som upplysning till operatör. Larmfärg = Blå

Pneumatiskt eller hydrauliskt styrda On/off ventiler har normalt alltid gränslägen för positionsåterföring om inget annat anges. Dessa ansluts till ventilobjekt som lägeskvittering.

Öppen = Ventilens tagnamn -GSO, -GS1
Stängd = Ventilens tagnamn -GSS, -GS2

Reglerventiler har normalt alltid analog 4-20mA givare för positionsåterföring (0 – 100%) om inget annat anges. Denna signal kopplas till regulator eller i förekommande fall till handstation för visning av ventilens verkliga läge.

Öppen = 100%
Stängd = 0%
Signalnamn = Ventilens tagnamn -GI1

Gaser

Se funktionsbeskrivning reglering gasflöden.

Täthetskontroll

För täthetskontroll används block ”TightnessTest”.
Testet utförs i två steg. Först öppnas FillValve för att bygga upp tryck mellan ventilerna. FillValve stängs och trycket skall inte understiga PH. Därefter öppnas VentValve för att sänka trycket. VentValve stängs och trycket skall inte överstiga PL.

FuelValve1 används som FillValve.

Reduktionsgas (Toppgas)

Ingående styrda objekt

Reduktionsgas

Mätningar (AIS):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344PD315 | Difftryck PGH | 0 – 1 bar |  |  |  |  |  |
| 344TI310 | Temperatur före PGH | 0 - 200°C |  |  |  |  |  |
| 344TI309 | Temp | 0 - 700°C |  |  | 585 |  |  |

Svavelväte, H2S

Svavelväte tillsätts i reduktionsgasen före PGH.

Tryck H2S i flaska 152bar.

Varje flaska har en avstängningsventil och en backventil. De ansluts sedan två och två via grenrör.

Mekanisk tryckreglering 256PC302 0 - 10bar.

Avstängningsventil 256SV522. Stänger flöde H2S.

Säkerhetsventil 256HV500 till fackla.

PI-regulator 256FC520 reglerar flöde i Nl/h. Regulatorns utsignal styr 256RV520. Minskar flödet så öppnar ventilen mer.
Ärvärde 256FI520
Utsignalområde 0-100%. 
Internt börvärde 0 – 150 Nl/h. 
Externt börvärde E1 från beräkning (kommer senare).
Reverserad regulator (MV>SP minska utsignal, MV<SP öka utsignal).
IB1 = 256SV522-GSO 
IB1Ref = 0
IB2 = 256PI301_L2_N
IB3Ref = 0
IB3 = 256PI303_L2_N
IB3Ref = 0

Mätningar (AIS):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 256FI520 | Flöde | 0 - 150 Nl/h |  |  |  |  |  |
| 256PI301 | Tryck före RV | 0 - 200 bar | 10 | 25 |  |  |  |
| 256PI303 | Tryck efter RV | 0 - 16 bar | 7 | 8 |  |  |  |

256SV522

| Objekttyp | Objekt/signal | Beskrivning |
| --- | --- | --- |
| VAL | 256SV522 | Avstängningsventil H2S |

Förreglingar 256SV522 stängd:

| Objekt/signal | Beskrivning | A | B | C | Runint1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 308HZ300/301 | Processnödstopp |  |  | X |  |
| 320XI320_H2 | Toppgastryck≥H2 |  | X |  |  |
| 320XI320_L2 | Toppgastryck≤L2 |  | X |  |  |
| 343XI302_L2 | Flöde reduktionsgas till PGH≤L2 (SIL) |  | X |  |  |
| 253XI323_L2 | Kvävgastryck≤L2 |  | X |  |  |
| 346PU101 | Kompressor toppgas ej i drift |  | X |  |  |

SIL-klassad säkerhetskrets för 256SV522-MV1 (Order till stängd):

Processnödstopp 308HZ300/301 stänger 256SV522-MV1 (utgång FALSE).

Högt toppgastryck 320XI320_H2 stänger 256SV522-MV1 (utgång FALSE).

Lågt toppgastryck 320XI320_L2 stänger 256SV522-MV1 (utgång FALSE).

Lågt flöde reduktionsgas till PGH 343XI302_L2 stänger 256SV522-MV1 (utgång FALSE).

Lågt kvävgastryck 253XI323_L2 stänger 256SV522-MV1 (utgång FALSE).

Kompressor toppgas ej i drift 346PU101 stänger 256SV522-MV1 (utgång FALSE). Denna utgår som SIL-funktion. DCS-förregling skall vara kvar!

Syrgas

Partiell oxidation av naturgas genom injektion av syrgas i reduktionsgasen.

Start/Stopp

sekvens syrgas

Sekvens 251KS554 i säkerhetssystemet

- Steg0. (Syrgasinjektionen ej i drift.) Startvillkor: Kontroll att alla ingående objekt är redo för start och att alla av sekvensen styrda objekt har rätt driftform. (E1/Sekvens).

- Steg1. Öppna kvävgas 253SV651
Stegvillkor: 253SV651 har öppnat
Stegtidslarm: 5 sek, vid larm hoppa till Steg10.

- Steg2. Öppna avstängningsventil lans 251SV562.
Stegvillkor: 251SV562 har öppnat
Stegtidslarm: 5 sek, vid larm hoppa till Steg10.

- Steg3. Integrering kvävgasmängd
Stegvillkor: Integrerad mängd större än ??
Stegtidslarm: 15 sek, vid larm hoppa till Steg10.

- Steg4. Stäng kväve 253SV651, lans 251SV562 och avluftning 251SV557 
Stegvillkor: 253SV651, 251SV562 och 251SV557 stängda
Stegtidslarm: 5 sek, vid larm hoppa till Steg10.

- Steg5. Öppna avstängningsventilerna 251SV555 och 251SV556
Stegvillkor: 251SV555 och 251SV556 öppna
Stegtidslarm: 5 sek, vid larm hoppa till Steg10.

- Steg6. Öppna reglerventilen 251RV554 genom att regulator 251FC554 sätts IB2. IB2Ref till fast öppning motsvarande minflöde syrgas.
Stegvillkor: Lägesåterföring reglerventil 251RV554-GI1 ±1% jmf utsignal 251FC554.
Stegtidslarm: 5 sek, vid larm hoppa till Steg10.

- Steg7. Öppna lans 251SV562.
Stegvillkor: 251SV562 har öppnat
Stegtidslarm: 5 sek, vid larm hoppa till Steg10.

- Steg8. (Syrgas i drift) Släpp IB2 Reglering 251FC554
Stegvillkor: 251FC554_Noint
Stegtidslarm: 5 sek, vid larm hoppa till Steg10.

- Steg9. (Syrgas i drift väntesteg)
Stegvillkor: Stopporder 251KS554_STOPP från operatörsmiljö eller andra säkerhetsförreglingar bla processnödstopp 308HZ300/301 (se Cause&Effect).

- Steg10. (Stopp syrgasinjektion) Öppna kvävgas, 253SV651
Stäng avstängningsventilerna 251SV555 och 251SV556
Stegvillkor: stegtid 3 sek uppnådd eller 251SV555 och 251SV556 stängda

- Steg11. Öppna avluftning 251SV557

- Steg12. Integrering kvävgasmängd
Stegvillkor: Integrerad mängd större än ??
Stegtidslarm: 10 sek, vid larm hoppa till Steg13.

- Steg13. Stäng lans 251SV562 och kvävgas 253SV651
Stegvillkor: 251SV562 och 253SV651 stängda

- Steg14. (Sista stoppsteg) Åter till Steg0 (Sekvens avslutas)

Ingående styrda objekt

Syrgasspetsning reduktionsgas

Syrgas mixas med reduktionsgasen efter PGH.

Temperaturdifferensen mellan temperatur till reaktor och temperatur efter PGH regleras genom flöde tillsatt syrgas.

PI-regulator 251TC554 reglerar difftemperatur. Regulatorns utsignal styr 251FC554. Minskar temperaturen så ökar utsignalen.
Ärvärde 251XI311
Utsignalområde 0-120 Nm3/h. 
Internt börvärde 100.
Reverserad regulator (MV>SP minska utsignal, MV<SP öka utsignal).
IB1 = 251FC554_E1_Noint
IB1Ref = 251FC554_MV (Följning)

Mätningar (AIS):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 320TI339 | Reduktionsgas i ringtrumma | 0 - 1200°C |  |  |  |  |  |
| 320TI340 | Reduktionsgas i ringtrumma | 0 - 1200°C |  |  |  |  |  |
| 344TI326 | Reduktionsgas inlopp ringtrumma | 0 - 1200°C |  |  |  |  |  |

Mätningar (SDInReal via säkerhetssystem):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344PZ321 | Transferline vid O2 inj. | 0 - 10 bar | 1 | 2 |  |  | 2 |
| 344TZ322 | Tranferline eft. O2-inj. | 0 - 1200°C |  |  |  |  | 3 |
| 344TZ323 | Tranferline eft. O2-inj. | 0 - 1200°C |  |  |  |  | 3 |
| 344TZ324 | Tranferline eft. O2-inj. | 0 - 1200°C |  |  |  |  | 3 |

Beräkningar (variabler i säkerhetssystem):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344XI322 | Temp majoritetsval 344TZ322/3/4 | 0 - 1200°C | 800 | 850 | 1050 | 1100 | 3 |

Beräkningar (variabler i DCS):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344XI326 | Temp majoritetsval 320TI339/40, 344TI326 | 0 - 1200°C | 800 | 850 | 1050 | 1100 |  |
| 251XI311 | Tempdiff | 0-500°C |  |  |  |  |  |

344XI326 beräknas i DCS som 2oo3 majoritetsval från 320TI339, 320TI340 och 344TI326

251XI311 beräknas i DCS som 251XI311=(344XI326-344XI316). För beräkning av 344XI316 se 5.3.6 Överordnad regulator bränsleflöde

Syrgasspetsning syrgas injektion

Difftryck 251PD310 över filter 251SE500.

Avstängningsventil 251SV562 F.O. O2 injektion.

Backventil 251HV561.

Avluftningsventil 251SV557 F.O. till säker plats utomhus.

Avstängningsventil 251SV555 naturgas till brännare.

Avstängningsventil 251SV556 matning naturgas.

Ventilerna för avstängning är konfigurerade som ”block & bleed” och styrs i sekvens. Avstängningsventilerna måste ha kvittering från avluftningsventilens stängd-gränsläge innan avstängningsventilerna får öppna och avluftningsventilen måste ha kvittering från avstängningsventilernas stängd-gränslägen innan avluftningsventilen får öppna. Ventilerna är SIL-klassade och hamnar i säkerhetssystemet inklusive deras gränslägen.

Flöde 251XI554 beräknas från givarens grunddata, temperatur, tryck och tryckdifferens. Se modul beräkning flöde.

PI-regulator 251FC554 reglerar gasens flöde i Nm3/h. Regulatorns utsignal styr 251RV554. Minskar flödet så öppnar ventilen mer.
Ärvärde 251XI554
Utsignalområde 0-100%. 
Internt börvärde 0-120 Nm3/h.
Externt börvärde 251TC554
Reverserad regulator (MV>SP minska utsignal, MV<SP öka utsignal).
IB1 = 251SV555_GSS_N och 251SV556_GSS_N
IB1Ref = 0
IB2 = Sekvens 251KS554 Steg6
IBRef = Variabel från operatörsparameter begränsad mellan 3 - 7%

Mätningar (AIS):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 251PD310 | Filter O2-inj. | 0 – 1 bar |  |  |  |  |  |

Mätningar (SDInReal via säkerhetssystem):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 251PD554 | Difftryck flöde O2 | 0 - 100mbar |  |  |  |  | 2 |
| 251TI554 | Temp O2-inj. | -50 - 100C |  |  |  |  | 2 |
| 251PZ312 | Tryck O2-inj. | 0 - 16bar |  |  |  |  | 2 |
| 251PZ313 | Tryck O2-inj. | 0 - 16bar |  |  |  |  | 2 |
| 251PZ314 | Tryck O2-inj. | 0 - 16bar |  |  |  |  | 2 |
| 251PZ320 | O2 före lans | 0 - 16bar |  |  |  | 10 | 2 |

Beräkningar (variabler i säkerhetssystem):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 251XI312 | Tryck O2 majoritetsval 251PZ312/3/4 | 0 - 16bar | 6 | 7 |  |  | 2 |
| 344XI320 | Difftryck O2-lans | 0 – 10bar |  |  |  |  | 2 |
| 344XI321 | Teor. flöde O2-lans | 0 - 120Nm3/h |  |  |  |  | 2 |
| 344XI340_DEV | Diff lans/O2-flöde | -50 – 50% | -20 | -10 | 10 | 20 | 2 |
| 251XI313 | Difftryck O2-Transf.line | -1 - 16bar | 1 | 2 |  |  | 2 |
| 253XI363 | Difftryck N2-O2 | -16 - 16bar | 1 | 2 |  |  | 2 |
| 251XI554 | Flöde syrgas | 0 - 120Nm3/h | 25 | 35 |  |  | 2 |

251XI313 beräknas som 251XI313=(251XI312-344PZ321).

253XI363 beräknas som 253XI363=(253XI362-251XI312).

344XI320 beräknas som 344XI320=(251PZ320-344PZ321).

344XI321 beräknas som 344XI321=(344XI321_k0*SQRT(344XI320*(251PZ320/1,01325)*(273,15/273,15+251TI554))).
Där 344XI321_k0 = 28,5 är en konstant som fastställs i samband med idrifttagning.

344XI340_DEV beräknas som 344XI340_DEV = (100-((344XI321/251XI554)*100))

Beräkning flöde i säkerhetssystemet:

| Namn | Tag | Anmärkning |
| --- | --- | --- |
| dP | 251PD554 |  |
| T | 251TI554 |  |
| P | 251XI312 |  |
| Rho |  | Konstant densitet ren syrgas (1,43) |
| dPdes |  | Från leverantör |
| Fdes |  | Från leverantör |
| Tdes |  | Från leverantör |
| Pdes |  | Från leverantör |
| Rhodes |  | Konstant densitet ren syrgas (1,43) |
| Out_F_Comp | 251XI554 |  |

251SV555, 251SV556, 251SV557 och 251SV562

| Objekttyp | Objekt/signal | Beskrivning |
| --- | --- | --- |
| SDValve | 251SV555 | Avstängningsventil syrgas |
| SDValve | 251SV556 | Avstängningsventil syrgas |
| SDValve | 251SV557 | Avluftningsventil syrgas |
| SDValve | 251SV562 | Avstängningsventil O2-lans |

Förreglingar för 251SV555 och 251SV556 (Förreglas till stängd):

| Objekt/signal | Beskrivning | A | B | C | Runint1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 308HZ300/301 | Processnödstopp |  |  | X |  |
| 251SV557_GSS | 251SV557 ej stängd |  | X |  |  |
| 320XI320_H2 | Toppgastryck≥H2 |  | X |  |  |
| 320XI320_L2 | Toppgastryck≤L2 |  | X |  |  |
| 320XI323_H2 | Temp toppgas |  | X |  |  |
| 343XI302_L2 | Flöde reduktionsgas till PGH≤L2 |  | X |  |  |
| 251XI313_L2 | Difftryck O2-Transferline |  | X |  |  |
| 344PZ321_L2 | Gastryck transferline |  | X |  |  |
| 251XI312_L2 | Tryck syrgas |  | X |  |  |
| 251XI554_L2 | Flöde syrgas (Not1) |  | X |  | 10 s |
| 253XI363_L2 | Tryck O2 lägre än N2 |  | X |  |  |
| 344XI316_H2 | Gastemp transferline |  | X |  |  |
| 344XI316_L2 | Gastemp transferline |  | X |  |  |
| 344XI326_H2 | Gastemp ringtrumma > H2 |  | X |  |  |
| 344XI303_H2 | Temperatur konvektionsdel |  | X |  |  |
| 344XI310_H2 | Temperatur strålningsdel |  | X |  |  |
| 344XI306_H2 | Tryck förbränningskammare |  | X |  |  |
| 344MA001_RUN | Brännare ej i drift (Not 2) |  | X |  |  |
| 344XI322_H2 | Gastemp transferline efter O2-inj |  | X |  |  |
| 344XI322_L2 | Gastemp transferline efter O2-inj |  | X |  |  |
| 344XI340_DEV_L2 | Flödesavvikelse lans ≤ L2 (Not 3) |  | X |  | 10s |
| 344XI340_DEV_H2 | Flödesavvikelse lans ≥ H2 (Not 3) |  | X |  | 10s |
| 253XI323_L2 | Kvävgastryck≤L2 |  | X |  |  |
| 346PU101 | Kompressor toppgas ej i drift |  | X |  |  |
| 271SV556-GSO | 271SV556 Ånga ej öppen |  | X |  |  |

Not 1. Flöde syrgas förbikopplas under 10 sek vid start.
Not 2. Tillslagsfördröjd 10s
Not 3. Frånslagsfördröjd 5s

SIL-klassad säkerhetskrets för 251SV555 och 251SV556 (Order till stängd):

Processnödstopp 308HZ300/301 stänger 251SV555-MV1 och 251SV556-MV1 (utgång FALSE).

Högt toppgastryck 320XI320_H2 stänger 251SV555-MV1 och 251SV556-MV1 (utgång FALSE).

Lågt toppgastryck 320XI320_L2 stänger 251SV555-MV1 och 251SV556-MV1 (utgång FALSE).

Hög temp toppgas 320XI323_H2 stänger 251SV555-MV1 och 251SV556-MV1 (utgång FALSE).

Lågt flöde reduktionsgas till PGH 343XI302_L2 stänger 251SV555-MV1 och 251SV556-MV1 (utgång FALSE).

Lågt difftryck O2-Transferline 251XI313_L2 stänger 251SV555-MV1 och 251SV556-MV1 (utgång FALSE). (Ersätter 344XI321_L2)

Lågt gastryck transferline 344PZ321_L2 stänger 251SV555-MV1 och 251SV556-MV1 (utgång FALSE).

Lågt tryck syrgas 251XI312_L2 stänger 251SV555-MV1 och 251SV556-MV1 (utgång FALSE).

Lågt flöde syrgas 251XI554_L2 (Överkopplas under 10s vid start) stänger 251SV555-MV1 och 251SV556-MV1 (utgång FALSE).

Tryck N2 lägre än O2 253XI363_L2 stänger 251SV555-MV1 och 251SV556-MV1 (utgång FALSE).

Hög gastemp transferline 344XI316_H2 stänger 251SV555-MV1 och 251SV556-MV1 (utgång FALSE).

Låg gastemp transferline 344XI316_L2 stänger 251SV555-MV1 och 251SV556-MV1 (utgång FALSE).

Hög temperatur konvektionsdel 344XI303_H2 stänger 251SV555-MV1 och 251SV556-MV1 (utgång FALSE).

Hög temperatur strålningsdel 344XI310_H2 stänger 251SV555-MV1 och 251SV556-MV1 (utgång FALSE).

Högt tryck förbränningskammare 344XI306_H2 stänger 251SV555-MV1 och 251SV556-MV1 (utgång FALSE).

Brännare ej i drift 344MA001_RUN stänger 251SV555-MV1 och 251SV556-MV1 (utgång FALSE).

Hög gastemp transferline efter O2-inj 344XI322_H2 stänger 251SV555-MV1 och 251SV556-MV1 (utgång FALSE).

Låg gastemp transferline efter O2-inj 344XI322_L2 stänger 251SV555-MV1 och 251SV556-MV1 (utgång FALSE).

Avvikelse flöde lans 344XI340_DEV_L2 fördröjd 5s, överkopplad 10s vid start, stänger 251SV555-MV1 och 251SV556-MV1 (utgång FALSE).

Avvikelse flöde lans 344XI340_DEV_H2 fördröjd 5s, överkopplad 10s vid start, stänger 251SV555-MV1 och 251SV556-MV1 (utgång FALSE).

Lågt kvävgastryck 253XI323_L2 stänger 251SV555-MV1 och 251SV556-MV1 (utgång FALSE).

Kompressor toppgas ej i drift 346PU101 stänger 251SV555-MV1 och 251SV556-MV1 (utgång FALSE). Denna utgår som SIL-funktion. DCS-förregling skall vara kvar!, Stoppar sekvens 251KS554.

Ånga till PGH ej öppen 271SV556-GSO stänger 251SV555-MV1 och 251SV556-MV1 (utgång FALSE).

344XI326_H2	Gastemp ringtrumma > H2 stänger 251SV555-MV1 och 251SV556-MV1 (utgång FALSE. OBS! ej SIL-klassad funktion! Order via DCS, Stoppar sekvens 251KS554).

Förreglingar för 251SV557 (Förreglas till stängd):

| Objekt/signal | Beskrivning | A | B | C | Runint1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 251SV555_GSS | 251SV555 ej stängd |  | X |  |  |
| 251SV556_GSS | 251SV556 ej stängd |  | X |  |  |

SIL-klassad säkerhetskrets för 251SV557 (Order till öppen):

Processnödstopp 308HZ300/301 öppnar 251SV557-MV1 (utgång FALSE).

Högt toppgastryck 320XI320_H2 öppnar 251SV557-MV1 (utgång FALSE).

Lågt toppgastryck 320XI320_L2 öppnar 251SV557-MV1 (utgång FALSE).

Hög temp toppgas 320XI323_H2 öppnar 251SV557-MV1 (utgång FALSE).

Lågt flöde reduktionsgas till PGH 343XI302_L2 öppnar 251SV557-MV1 (utgång FALSE).

Lågt difftryck O2-Transferline 251XI313_L2 öppnar 251SV557-MV1 (utgång FALSE). (Ersätter 344XI321_L2)

Lågt gastryck transferline 344PZ321_L2 öppnar 251SV557-MV1 (utgång FALSE).

Lågt tryck O2-injektion 251XI312_L2 öppnar 251SV557-MV1 (utgång FALSE).

Lågt flöde O2 injektion 251XI554_L2 (Överkopplas under 10s vid start) öppnar 251SV557-MV1 (utgång FALSE).

Tryck O2 lägre än N2 253XI363_L2 öppnar 251SV557-MV1 (utgång FALSE).

Hög gastemp transferline 344XI316_H2 öppnar 251SV557-MV1 (utgång FALSE).

Låg gastemp transferline 344XI316_L2 öppnar 251SV557-MV1 (utgång FALSE).

Hög temperatur konvektionsdel 344XI303_H2 öppnar 251SV557-MV1 (utgång FALSE).

Hög temperatur strålningsdel 344XI310_H2 öppnar 251SV557-MV1 (utgång FALSE).

Högt tryck förbränningskammare 344XI306_H2 öppnar 251SV557-MV1 (utgång FALSE).

Hög gastemp transferline efter O2-inj 344XI322_H2 öppnar 251SV557-MV1 (utgång FALSE).

Låg gastemp transferline efter O2-inj 344XI322_L2 öppnar 251SV557-MV1 (utgång FALSE).

Avvikelse flöde lans 344XI340_DEV_L2 fördröjd 5s, överkopplad 10s vid start,  öppnar 251SV557-MV1 (utgång FALSE).

Avvikelse flöde lans 344XI340_DEV_H2 fördröjd 5s, överkopplad 10s vid start,  öppnar 251SV557-MV1 (utgång FALSE).

Lågt kvävgastryck 253XI323_L2 öppnar 251SV557-MV1 (utgång FALSE).

Kompressor toppgas ej i drift 346PU101 öppnar 251SV557-MV1 (utgång FALSE OBS! ej SIL-klassad funktion! Order via DCS, Stoppar sekvens 251KS554).

Ånga till PGH ej öppen 271SV556-GSO öppnar 251SV557-MV1 (utgång FALSE).

344XI326_H2	Gastemp ringtrumma > H2 öppnar 251SV557-MV1 (utgång FALSE OBS! ej SIL-klassad funktion! Order via DCS, Stoppar sekvens 251KS554).

Förreglingar för 251SV562 (Förreglas till stängd):

| Objekt/signal | Beskrivning | A | B | C | Runint1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 320XI320_H3 | Toppgastryck≥H3 |  | X |  |  |
| 253XI364_L2 | Difftryck N2-reduktionsgas |  | X |  |  |

SIL-klassad säkerhetskrets för 251SV562 (Order till stängd):

Toppgastryck≥H3 320XI320_H3 stänger 251SV562-MV1 (utgång TRUE).

Difftryck N2-reduktionsgas 253XI364_L2 stänger 251SV562-MV1 (utgång TRUE).

Syrgasspetsning kvävgas

Difftryck 253PD360 över filter 253SE651.

Avstängningsventil 253SV651 F.O. kvävgas till O2 injektion.

Backventil 253HV653.

För att säkerställa att ingen syrgas finns kvar i ledningen mellan avstängningsventiler syrgas och syrgaslans så skall kvävgas användas vid start och stopp.

Flöde 253XI361 beräknas från givarens grunddata, temperatur, tryck och tryckdifferens. Se modul beräkning flöde.

Innan avstängningsventilerna syrgas tillåts att öppna så skall avluftningsventil 251SV557 stängas, avstängningsventil kvävgas 253SV651 och avstängningsventil lans 251SV562 öppnas. Ventilerna skall vara öppna i så lång tid att den integrerade mängden kvävgas överstiger beräknad mängd gas i rörvolymen. Den integrerade mängden räknas fram från 253XI361 x tiden. Se sekvens.

När avstängningsventilerna stänger (oavsett orsak) så skall kvävgasventilen öppna. Ventilen ska vara öppen i så lång tid att den integrerade mängden kvävgas överstiger beräknad mängd gas i rörvolymen. Den integrerade mängden räknas fram från 253XI361 x tiden. Därefter stängs ventil lans och kvävgasventil samt avluftningsventil öppnas. Se sekvens

Mätningar (AIS):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 253PD360 | Difftryck filter | 0 – 1 bar |  |  |  |  |  |

Mätningar (SDInReal via säkerhetssystem):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 253PZ362 | Tryck | 0-16 bar |  |  |  |  |  |
| 253PZ363 | Tryck | 0-16 bar |  |  |  |  |  |
| 253PZ364 | Tryck | 0-16 bar |  |  |  |  |  |
| 253PD361 | Difftryck | 0-100 mbar |  |  |  |  |  |

Beräkningar (variabler i säkerhetssystem):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 253XI362 | Tryck majoritetsval | 0-16 bar |  |  |  |  |  |
| 253XI364 | Difftryck N2-reduktionsgas | -1-10 bar | 1 | 2 |  |  |  |

253XI364 beräknas som 253XI364=(253XI362-344PZ321)

Beräkning flöde i säkerhetssystemet:

| Namn | Tag | Anmärkning |
| --- | --- | --- |
| dP | 253PD361 |  |
| T |  | Konstant temp 20 C |
| P | 253XI362 |  |
| Rho |  | Konstant densitet kvävgas (1,25) |
| dPdes |  | Från leverantör |
| Fdes |  | Från leverantör |
| Tdes |  | Från leverantör |
| Pdes |  | Från leverantör |
| Rhodes |  | Konstant densitet ren syrgas (1,25) |
| Out_F_Comp | 253XI361 |  |

253SV651

| Objekttyp | Objekt/signal | Beskrivning |
| --- | --- | --- |
| SDValve | 253SV651 | Avstängningsventil kvävgas |

Förreglingar för 253SV651 (Förreglas till stängd):

| Objekt/signal | Beskrivning | A | B | C | Runint1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 320XI320_H3 | Toppgastryck≥H3 |  | X |  |  |
| 253XI364_L2 | Difftryck N2-reduktionsgas |  | X |  |  |

SIL-klassad säkerhetskrets för 253SV651 (Order till stängd):

Toppgastryck≥H3 320XI320_H3 stänger 253SV651-MV1 (utgång TRUE).

Difftryck N2-reduktionsgas 253XI364_L2 stänger 253SV651-MV1 (utgång TRUE).

Ånga

Start/Stopp

Innan start av ånga till PGH så skall säkerställas att ångan är överhettad. Kontrolleras att 271TI322 överstiger mättnadstempen ånga vid trycket 271PI320 med 20 °C i minst 5 minuter.

Först ges Start/Stopp-order förvärmning ånga. Öppnar/Stänger 271SV554. Timer startas när ångan är överhettad och när det har gått minst 5 minuter så tillåts Start/Stopp-order ånga till PGH.

Start/Stopp-order ånga till PGH. Öppnar/Stänger 271SV556.

Ingående styrda objekt

Ånga till PGH

Ångan tillförs reduktionsgasen för den partiella oxidationen. Ångan får inte innehålla kondens då det kan skada värmaren. Det skall därför säkerställas att ångan är överhettad.

Värmekabel säkerställer ingen kondens i ledningen. Börvärde 250 °C. Styr digital utgång (DOS) värmekabel.

Avstängningsventil 271SV556. Stänger ånga in till PGH.

Avstängningsventil 271SV554. Stänger flöde ånga.

Reglerventil friblåsning ånga 271RV555.

Friblåsningsventilen skall regleras så att ångtrycket hålls strax över trycket reduktionsgas.

PI-regulator 271PC555 reglerar trycket på ångan. Regulatorns utsignal styr 271RV555. Ökar trycket så öppnar ventilen mer.
Ärvärde 271PI320
Utsignalområde 0-100%. 
Internt börvärde ?? 
Externt börvärde Tryck reduktionsgas, 343XI305 + 0,5 bar
Direkt regulator (MV>SP öka utsignal, MV<SP minska utsignal).
IB1 = 271SV556_GSS och 271SV554_GSS_N, Regulatorn tillåts att reglera när 271SV554 inte är stängd och 271SV556 är stängd.
IB1Ref = 0

Flöde 271XI552 beräknas från givarens grunddata, temperatur, tryck och tryckdifferens. Se modul beräkning flöde.

PI-regulator 271FC552 reglerar ångflöde i kg/h. Regulatorns utsignal styr 271RV552. Minskar flödet så öppnar ventilen mer.
Ärvärde 271XI552
Utsignalområde 0-100%. 
Internt börvärde 0-100 kg/h.
Auto vid 271SV556_GSO
Externt börvärde E2 vid förvärmning ånga. Parameterlista BV
Reverserad regulator (MV>SP minska utsignal, MV<SP öka utsignal).
IB1 = 271SV554_GSO OCH 271SV556_GSS
IB1Ref = 0

Mätningar (AIS):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 271PD552 | Difftryck | 0 – 100 mbar |  |  |  |  |  |
| 271TI324 | Tracing temp | 0-300°C |  |  |  |  |  |

Beräkningar (variabler):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 271XI552 | Flöde ånga | 0-100 kg/h |  |  |  |  |  |

Beräkning flöde:

| Namn | Tag | Anmärkning |
| --- | --- | --- |
| dP | 271PD552 |  |
| T | 271TI552 |  |
| P | 271PI552 |  |
| Rho |  | Fast densitet |
| dPdes |  | Från leverantör |
| Fdes |  | Från leverantör |
| Tdes |  | Från leverantör |
| Pdes |  | Från leverantör |
| Rhodes |  | Från leverantör |
| Out_F_Comp | 271XI552 |  |

Start/Stopp

| Objekttyp | Objekt/signal | Beskrivning |
| --- | --- | --- |
| DIC | 271SV554_STA (Not 1) | Start/stopp-order förvärmning ånga |
| DIC | 271SV556_STA (Not 2) | Start/stopp-order ånga till PGH |

Not 1. 271SV554_STA är blockerad tills villkor för start är uppfyllda (271SV554 ej förreglad)

Not 2. 271SV556_STA är blockerad tills villkor för start är uppfyllda (271SV556 ej förreglad).

Mätningar (SDInReal via säkerhetssystem):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 271TI552 | Temp ånga från ångpanna | 0-300 °C | 210 | 215 |  |  | 1 |
| 271PI552 | Tryck | 0-16 bar | 8 | 8,5 |  |  | 1 |
| 271PI320 | Tryck ånga utblåsledning | 0-16 bar |  |  |  |  | 1 |
| 271TI322 | Temp ånga utblåsledning | 0-300 °C |  |  |  |  | 1 |

Beräkningar (variabler i säkerhetssystem):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 271XI320 | Difftryck överhettad ånga | -1 - 10 bar | 1 | 2 |  |  | 1 |
| 271XI321 | Difftryck överhettad ånga | -1 - 10 bar | 0,1 |  |  |  | 1 |
| 271XI322 | Mättnadstemp ånga | 100-200 °C |  |  |  |  | 1 |
| 271XI323 | Överhettning | 0-100 °C | 30 | 40 |  |  | 1 |

271XI320 beräknas som 271XI320=(271PI552-343XI305).

271XI321 beräknas som 271XI321=(271PI320-343XI305).

271XI322 (Tsat) beräknas enligt polynomet:

271XI322 = -0,00347255x4 + 0,15553736x3 - 2,64724885x2 + 24,42586793x + 79,38314480
där Psat x=271PI320:

Kodexempel ur FCB:

Tabellerade värden där X är trycket i bar(G) och Y temperaturen i ℃

| X | Y |
| --- | --- |
| 0,0 | 100,0 |
| 1,0 | 120,4 |
| 2,0 | 133,7 |
| 3,0 | 143,8 |
| 4,0 | 152 |
| 5,0 | 158,9 |
| 6,0 | 165,1 |
| 7,0 | 170,5 |
| 8,0 | 175,5 |
| 9,0 | 180,0 |
| 10,0 | 184,2 |
| 11,0 | 190,0 |
| 12,0 | 191,8 |
| 13,0 | 195,2 |
| 14,0 | 198,4 |
| 15,0 | 201,5 |
| 16,0 | 204,5 |

271XI323 beräknas som: 271XI323 = (271TI322-271XI322).

271SV554

| Objekttyp | Objekt/signal | Beskrivning |
| --- | --- | --- |
| VAL | 271SV554 | Avstängningsventil ånga |

Förreglingar 271SV554 (Förreglas till stängd):

| Objekt/signal | Beskrivning | A | B | C | Runint1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 308HZ300/301 | Processnödstopp |  |  | X |  |
| 320XI320_H2 | Högt toppgastryck |  | X |  |  |
| 253XI323_L2 | Lågt kvävgastryck |  | X |  |  |
| 346PU101 | Kompressor toppgas ej i drift |  | X |  | Utgår |

SIL-klassad säkerhetskrets för 271SV554 (Order till stängd):

Processnödstopp 308HZ300/301 stänger 271SV554-MV1 (utgång FALSE).

Högt toppgastryck 320XI320_H2 stänger 271SV554-MV1 (utgång FALSE).

Lågt tryck N2 253XI323_L2 stänger 271SV554-MV1 (utgång FALSE).

Kompressor toppgas ej i drift 346PU101 stänger 271SV554-MV1 (utgång FALSE). Denna utgår!

271SV556

| Objekttyp | Objekt/signal | Beskrivning |
| --- | --- | --- |
| SDValve | 271SV556 | Avstängningsventil ånga |

Förreglingar mot öppnaorder 271SV556 (Permissive):

| Objekt/signal | Beskrivning | A | B | C | Runint1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 271XI321_L2_N | 271XI321 Difftryck ånga ≤ L2 |  | X |  | Ok |

Driftförreglingar 271SV556 (Förreglas till stängd):

| Objekt/signal | Beskrivning | A | B | C | Runint1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 308HZ300/301_N | Processnödstopp |  |  | X |  |
| 320XI320_H2_N | 320XI320 Toppgastryck≥H2 |  | X |  |  |
| 320XI320_L2_N | 320XI320 Toppgastryck≤L2 |  | X |  |  |
| 271TI552_L2_N | 271TI552 överhettad ånga≤L2 |  | X |  |  |
| 271PI552_L2_N | 271PI552 överhettad ånga≤L2 |  | X |  |  |
| 271XI320_L2_N | 271XI320 Difftryck överhettad ånga ≤ L2 |  | X |  |  |
| 271XI323_L2_N | 271XI323 Överhettning ånga ≤ L2 (Not 1) |  | X |  |  |
| 343XI302_L2_N | 343XI302 Flöde reduktionsgas till ≤ L2 |  | X |  |  |
| 251XI313_L2 | Difftryck O2-Transferline Utgår! |  | X |  | Ers. 344XI321 |
| 344PZ321_L2 | Gastryck transferline Utgår! |  | X |  |  |
| 251XI312_L2 | Tryck syrgas Utgår! |  | X |  |  |
| 251XI554_L2 | Flöde syrgas (Not 2) Utgår! |  | X |  |  |
| 253XI363_L2 | Tryck O2 lägre än N2 Utgår! |  | X |  |  |
| 344XI316_L2_N | 344XI316 ≤ L2 Gastemp transferline |  | X |  |  |
| 344XI303_H2_N | 344XI303 ≥ H2 Temperatur konvektionsdel |  | X |  |  |
| 344XI303_L2_N | 344XI303 ≤ L2 Temperatur konvektionsdel |  | X |  |  |
| 344XI310_H2_N | 344XI310 ≥ H2 Temperatur strålningsdel |  | X |  |  |
| 344XI306_H2_N | 344XI306 ≥ H2 Tryck förbränningskammare |  | X |  |  |
| 344MA001_RUN | Brännare ej i drift (Not 3) |  | X |  |  |
| 344XI322_H2 | Gastemp transferline efter O2-inj Utgår! |  | X |  |  |
| 344XI322_L2 | Gastemp transferline efter O2-inj Utgår! |  | X |  |  |
| 251SV555-GSO | Syrgasventil ej öppen Utgår! |  | X |  |  |
| 251SV556-GSO | Syrgasventil ej öppen Utgår! |  | X |  |  |
| 253XI323_L2_N | 253XI323 ≤ L2 Kvävgastryck |  | X |  |  |
| 346PU101_RUN | 346PU101 Kompressor toppgas ej i drift |  | X |  |  |

Not 1. Vid förregling nollställs timer. Släpper efter 5 minuter.
Not 2. 251XI554_L2 byglas vid start. Utgår
Not 3. Tillslagsfördröjd 10s.

SIL-klassad säkerhetskrets för 271SV556 (Förregling mot öppnaorder) SIL2:

Lågt difftryck 271XI321_L2 blockerar öppnaorder 271SV556

SIL-klassad säkerhetskrets för 271SV556 (Order till stängd) SIL2:

Processnödstopp 308HZ300/301 stänger 271SV556-MV1 (utgång FALSE).

Högt toppgastryck 320XI320_H2 stänger 271SV556-MV1 (utgång FALSE).

Lågt toppgastryck 320XI320_L2 stänger 271SV556-MV1 (utgång FALSE).

Låg temp överhettad ånga 271TI552_L2 stänger 271SV556-MV1 (utgång FALSE).

Lågt tryck överhettad ånga 271PI552_L2 stänger 271SV556-MV1 (utgång FALSE).

Lågt difftryck överhettad ånga 271XI320_L2 stänger 271SV556-MV1 (utgång FALSE).

Låg överhettning ånga 271XI323_L2 stänger 271SV556-MV1 (utgång FALSE).

Lågt flöde reduktionsgas till PGH 343XI302_L2 stänger 271SV556-MV1 (utgång FALSE).

Lågt difftryck O2-Transferline 251XI313_L2 stänger 271SV556-MV1 (utgång FALSE). (Ersätter 344XI321_L2) Utgår!

Lågt gastryck transferline 344PZ321_L2 stänger 271SV556-MV1 (utgång FALSE). Utgår!

Lågt tryck syrgas 251XI312_L2 stänger 271SV556-MV1 (utgång FALSE). Utgår!

Lågt flöde syrgas 251XI554_L2 stänger 271SV556-MV1 (utgång FALSE). Utgår!

Tryck O2 lägre än N2 253XI363_L2 stänger 271SV556-MV1 (utgång FALSE). Utgår!

Låg gastemp transferline 344XI316_L2 stänger 271SV556-MV1 (utgång FALSE).

Hög temperatur konvektionsdel 344XI303_H2 stänger 271SV556-MV1 (utgång FALSE).

Låg temperatur konvektionsdel 344XI303_L2 stänger 271SV556-MV1 (utgång FALSE).

Hög temperatur strålningsdel 344XI310_H2 stänger 271SV556-MV1 (utgång FALSE).

Högt tryck förbränningskammare 344XI306_H2 stänger 271SV556-MV1 (utgång FALSE).

Brännare ej i drift 344MA001_RUN stänger 271SV556-MV1 (utgång FALSE).

Hög gastemp transferline efter O2-inj 344XI322_H2 stänger 271SV556-MV1 (utgång FALSE). Utgår!

Låg gastemp transferline efter O2-inj 344XI322_L2 stänger 271SV556-MV1 (utgång FALSE). Utgår!

Syrgasventil ej öppen 251SV555-GSO_N stänger 271SV556-MV1 (utgång FALSE). Utgår!

Syrgasventil ej öppen 251SV556-GSO_N stänger 271SV556-MV1 (utgång FALSE). Utgår!

Lågt kvävgastryck 253XI323_L2 stänger 271SV556-MV1 (utgång FALSE).

Kompressor toppgas ej i drift 346PU101 stänger 271SV556-MV1 (utgång FALSE). (Ej SIL-Klassad, men förregling via DCS skall vara kvar!)

Reduktionsgasvärmare (PGH, el. RGV)

Styrningen av värmaren består av två delar, Basic Process Control System (BPCS) och Burner Management System (BMS).

Styrsystemet (BPCS) styr:

- Flöde bränsle till brännare för att erhålla rätt temperatur ut.

- Tändläge ventil bränsle.

- Draget i värmaren

Säkerhetssystemet (BMS) styr:

- Vädring av värmare innan tändning

- Tändning av brännare

- Manuell avstängning

Säkerhetssystemet (BMS) hanterar också logiken för att uppfylla kraven på säker förbränning.

Bränslekvot bränsle-luft kan inte bestämmas eftersom flödesgivare luft saknas.

Säkerhet

Säkerhetstid

Tiden mellan att en bränsleventil stänger och en annan öppnar vid förlust av låga skall inte överstiga 3 sekunder. I detta system där brännaren tänds manuellt så definieras säkerhetstiden som den högsta tillåtna gångtiden på avstängningsventilerna för bränslet att stänga vid förlust av låga.

Innan start

Innan start av värmaren så skall det säkerställas att ingen oönskad brännbar gas finns i eller kan komma in i förbränningskammaren.

För att säkerställa en bränslefri miljö så kontrollerar säkerhetssystemet (BMS) att avstängningsventilerna är stängda. Dessa skall vara stängda under hela vädringen för att den skall vara fullbordad.

Innan försök att tända så måste all ackumulerad oförbränd gas i förbränningskammaren avlägsnas för att förhindra att tändningen orsakar oönskad brand eller explosion. Detta görs genom att vädra förbränningskammaren och kanaler med frisk luft med hjälp av naturligt drag. Det åstadkoms genom att öppna rökgasspjället och spjället för förbränningsluft i en viss tid. Tiden skall vara satt så att minst fem volymer förbränningskammare omsätts.

Oönskade tillstånd

Om flamvakten indikerar låga innan tändningssekvensen så skall säkerhetssystemet förhindra uppstart och stänga bränsletillförseln.

För att kunna tända brännaren behöver flödesregulatorn för valt bränsle vara i IB2 (IB2Ref bestäms efter test brännare). Ventillägen kontrolleras av säkerhetssystemet. Om reglerventilen inte är i rätt läge vid tändning så ska tändningsförsöken avbrytas och avstängningsventilerna stängas.

Bränsletripp (MFT)

Master Fuel Trip (MFT) skall säkerställa att tillförsel av naturgas och vätgas är stoppat. MFT ska ta värmaren till säkert läge driftmode ”Avstängd” (shutdown). Efter MFT skall vädring krävas innan tändning på nytt.

MFT:

| Objekt/signal | Beskrivning | A | B | C | Runint1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 308HZ300/301 | Processnödstopp |  |  | X |  |
| 252PZ337_H2 | 252PZ337>H2 Naturgas (Not 1) |  | X |  |  |
| 252PZ337_L2 | 252PZ337<L2 Naturgas (Not 1) |  | X |  |  |
| 341PZ401_H2 | 341PZ401>H2 Vätgas (Not 2) |  | X |  |  |
| 341PZ401_L2 | 341PZ401<L2 Vätgas (Not 2) |  | X |  |  |
| 343XI302_L2 | Flöde reduktionsgas till PGH 343XI302<L2 |  | X |  |  |
| 344XI316_H2 | Gastemp transferline 344XI316>H2 |  | X |  |  |
| 344XI303_H2 | Temp konvektionsdel 344XI303>H2 |  | X |  |  |
| 344XI310_H2 | Temp strålningsdel 344XI310>H2 |  | X |  |  |
| 344XI306_H2 | Tryck förbränningskammare 344XI306>H2 |  | X |  |  |
| 346PU101 | Kompressor toppgas ej i drift |  | X |  |  |
| 252SV544 | Gränslägesfel naturgas |  | X |  |  |
| 252SV546 | Gränslägesfel naturgas |  | X |  |  |
| 341SV665 | Gränslägesfel vätgas |  | X |  |  |
| 341SV667 | Gränslägesfel vätgas |  | X |  |  |

Not 1. Endast när naturgas är i drift som bränsle. Avstängningsventilerna öppna och handventil ej stängd.
Not 2. Endast när vätgas är i drift som bränsle. Avstängningsventilerna öppna och handventil ej stängd.

Start/Stopp

Logik och förreglingar för start och stopp hanteras i säkerhetssystemet.

Operatör ger startorder brännare.

Därefter inleds vädring.

När vädring och täthetskontroll utförts tillåts 3 försök att tända brännaren.

Om temperaturen är över självantändningstemperatur behövs ingen vädring eller flamvakt.

Vädring

Vädring av förbränningskammaren ska ske motsvarande minst fem luftombyten.

Vädring sker genom att öppna rökgasspjäll 344SP507 och spjäll förbränningsluft 344SP510.

Under hela vädringen ska:

- Avstängningsventilerna indikera stängt, 252SV544_GSS, 252SV546_GSS, 341SV665_GSS och 341SV667_GSS.

- Ingen flamma ska indikeras, 344YS314

- Inga larm från brännaren.

- Spjällen vara helt öppna, 344SP507_GSO och 344SP510_GSO.

När spjällen indikerar öppna och starta brännare så startas timer.

Tid timer minst 30 minuter.

Sista minuten av de 30 minuterna skall O2-analysatorn visa ≥ 20,5Vol%

Om något av villkoren inte uppfylls så skall timern nollställas. Indikering ”Vädring misslyckad”. För att åter starta timer krävs nytt starttillstånd från operatör.

När vädring är fullföljd (timer ok) sätts driftmode till “Vädrad” och tändning brännare tillåts.

Efter 30 minuter sätts driftmode till ”Vädrad”.

Tändning

Innan tändning sker ska bränsle vara valt genom att rätt handventil är öppnad.

När vädring är utförd öppnas reglerventilen för rätt bränsle till tändläge. När reglerventilens läge bekräftats till säkerhetssystemet utförs täthetskontroll av avstängningsventilerna.

Om täthetskontrollen inte godkänns på tre försök krävs ny vädring.

Efter godkänd täthetskontroll tillåts tändning. Timer sätts till 5 sekunder.

Operatör på plats utför manuell tändning genom att tillföra låga samtidigt som avstängningsventilerna öppnas.

Om den beräknade majoritetstemperaturen 344XI310 överstiger den valda gasens självantändningstemperatur, överkopplas flamvakten.

Om ingen flamma indikeras från flamvakt inom utsatt tid ska avstängningsventilerna stängas och nedräkning med 30 sekunder startas.

När 30 sekunder gått tillåts nytt försök genom att timer sätts till 5 sekunder.

Efter tredje misslyckade försöket blockeras tändningstillståndet och ny vädring krävs.

Om tändningen lyckas släpps tändläge och flödesregulatorn bränsle sätts i manuellt läge. Auto och Externt tillåts.

Tryckregulatorn släpps för reglering.

Driftmode sätts till ”Standby”.

Auto

Auto initieras av operatör genom att sätta regulator för bränsle i Auto eller Externt.

Driftmode sätts till ”Auto”.

Stopp via säkerhetssystemet

MFT stoppar värmaren.

Regulator sätts i manuellt läge utsignal 0%.

Avstängningsventilerna stängs och när de är stängda öppnas avluftningsventilen.

Spjäll förbränningsluft stängs.

Driftmode sätts till ”Avstängd”.

Stopp av operatör

Operatör trycker stopp värmare.

Regulator sätts i manuellt läge utsignal 0%.

Avstängningsventilerna stängs och när de är stängda öppnas avluftningsventilen.

Spjäll förbränningsluft stängs.

Driftmode sätts till ”Avstängd”.

Beskrivning av brännare start/stoppförlopp i sekvensform

Sekvens 344KS300 i säkerhetssystemet

Startförregling: MFT

MFT stoppar brännaren (skickar sekvensen till Steg 100 oavsett i vilket steg sekvensen befinner sig).

- Steg0. (Avstängd, brännare ej i drift.) Startvillkor: Kontroll att alla ingående objekt är redo för start och att alla av sekvensen styrda objekt har rätt driftform. (E1/Sekvens).

- Steg1. (Vädring) Öppna spjäll förbränningsluft 344SP510.
Stegvillkor: 344SP510_MV ≥ 95%
Stegtidslarm: 5 sek, vid larm hoppa till Steg100.

- Steg2. Öppna reglerspjäll 344SP507 helt genom att regulator 344PC507 sätts i IB1. 
Stegvillkor: 344SP507_ActPos ≥ 95%
Stegtidslarm: 5 sek, vid larm hoppa till Steg100.

- Steg3. (Timer vädring) 
Båda spjällen skall vara helt öppna under hela vädringstiden.
Stegvillkor: Om, vädringstid 30 minuter, OCH 344AI300_O2 ≥ 20,5Vol% under sista vädringsminuten OCH 344AI300_CH4 ≤ 0,2Vol% under sista vädringsminuten OCH 344AI300_H2 ≤ 0,2Vol% under sista vädringsminuten OCH 344AI300_CO ≤ 0,2Vol% under sista vädringsminuten OCH 344SP507_ActPos ≥ 95% OCH 344SP510_MV ≥ 95% ELLER Om, naturgas valt 252HV548-GSS_N OCH 341HV669-GSS OCH 344XI310>625 °C (temperaturen är över självantändningstemperatur) ELLER Om, vätgas valt 252HV548-GSS OCH 341HV669-GSS_N OCH 344XI310>575 °C (temperaturen är över självantändningstemperatur).
Stegtidslarm: 31 minuter, vid larm hoppa till Steg100.

- Steg4. (Val av bränsle)
Stegvillkor: Om naturgas valt 252HV548-GSS_N och 341HV669-GSS gå till Steg 10
Om vätgas valt 252HV548-GSS och 341HV669-GSS_N gå till Steg 50.
Stegtidslarm: 5 sek, vid larm hoppa till Steg100.

- Steg10. (Naturgas) Öppna reglerventilen 252RV539 genom att regulator 252FC539 sätts i IB2. IB2Ref till fast öppning motsvarande minflöde naturgas.
Stegvillkor: Lägesåterföring reglerventil 252RV539-GI1 ±1% jmf utsignal 252FC539.
Stegtidslarm: 5 sek, vid larm hoppa till Steg100.

- Steg11. Stäng avluftningsventil 252SV545
Stegvillkor: 252SV545 stängd
Stegtidslarm: 5 sek, vid larm hoppa till Steg100.

- Steg12. Täthetskontroll naturgas (TightnessTest)
Om testet misslyckas försök igen. Tre försök tillåts. Utgår, Godkänd täthetskontroll skall uppfyllas för att gå vidare..
Stegvillkor: Täthetskontroll ok 
Stegtidslarm: 15 sek, vid larm hoppa till Steg100.

- Steg20. (Tändning)
Om, 344XI310>625 °C (temperaturen är över självantändningstemperatur) hoppa till Steg30.
Indikeringslampa till operatör att tändning är tillåten, 344YI601.
Stegvillkor: Operatör trycker tändning i fält 344HS602. 
Stegtidslarm: 15 sek, vid larm hoppa till Steg100.

- Steg21. Öppna 252SV544 och 252SV546.
Stegvillkor: 252SV544 och 252SV546 öppna
Stegtidslarm: 5 sek, vid larm hoppa till Steg100.

- Steg22. 
Stegvillkor: Flamma, 344YS314 detekterad hoppa till Steg30.
Stegtidslarm: 5 sek, vid larm nästa steg

- Steg23. Stäng 252SV544 och 252SV546. Släck indikeringslampa 344YI601.
Stegvillkor: 252SV544 och 252SV546 stängda
Stegtidslarm: 5 sek, vid larm hoppa till Steg100.

- Steg24. Om tre tändförsök genomförts utan kvittering från flamvakt krävs vädring. Stega upp räknare tändförsök ett steg.
Stegvillkor: tändförsök≥3, gå till Steg100 
Stegtidslarm: 5 sek, vid larm nästa steg

- Steg25. 
Stegvillkor: stegtid 30 sek uppnådd, gå tillbaka till Steg 20

- Steg30. (Brännare tänd) Sätt regulator 252FC539 i E2 och släpp IB2. Räknare tändförsök sätts till 0.
Släck indikeringslampa 344YI601.
Stegvillkor: 252FC539_Noint&_E2
Stegtidslarm: 5 sek, vid larm hoppa till Steg100.

- Steg 31. Släpp IB1 regulator 344PC507.

- Steg32. (Naturgas i drift väntesteg)
Stegvillkor: Stopporder 344KS300_STOPP från operatörsmiljö eller 252SV544 och 252SV546 förreglas stängda. Hoppa till Steg100

- Steg50. (Vätgas) Öppna reglerventilen 341RV661 genom att regulator 341FC661 sätts i IB2. IB2Ref till fast öppning motsvarande minflöde naturgas.
Stegvillkor: Lägesåterföring reglerventil 341RV661-GI1 ±1% jmf utsignal 341FC661.
Stegtidslarm: 5 sek, vid larm hoppa till Steg100.

- Steg51. Stäng avluftningsventil 341SV666
Stegvillkor: 341SV666 stängd
Stegtidslarm: 5 sek, vid larm hoppa till Steg100.

- Steg52. Täthetskontroll vätgas (TightnessTest)
Om testet misslyckas försök igen. Tre försök tillåts. Utgår, Godkänd täthetskontroll skall uppfyllas för att gå vidare..
Stegvillkor: Täthetskontroll ok 
Stegtidslarm: 15 sek, vid larm hoppa till Steg100.

- Steg60. (Tändning)
Om, 344XI310>575 °C (temperaturen är över självantändningstemperatur) hoppa till Steg70.
Indikeringslampa till operatör att tändning är tillåten 344YI601.
Stegvillkor: Operatör trycker tändning i fält 344HS602. 
Stegtidslarm: 15 sek, vid larm hoppa till Steg100.

- Steg61. Öppna 341SV665 och 341SV667.
Stegvillkor: 341SV665 och 341SV667 öppna
Stegtidslarm: 5 sek, vid larm hoppa till Steg100.

- Steg62. 
Stegvillkor: Flamma, 344YS314 detekterad hoppa till Steg70.
Stegtidslarm: 5 sek, vid larm nästa steg

- Steg63. Stäng 341SV665 och 341SV667.
Stegvillkor: 341SV665 och 341SV667 stängda
Stegtidslarm: 5 sek, vid larm hoppa till Steg100.

- Steg64. Om tre tändförsök genomförts utan kvittering från flamvakt krävs vädring. Stega upp räknare tändförsök ett steg.
Stegvillkor: tändförsök≥3, gå till Steg100 
Stegtidslarm: 5 sek, vid larm nästa steg

- Steg65. 
Stegvillkor: stegtid 30 sek uppnådd, gå till Steg 60

- Steg70. (Brännare tänd) Sätt regulator 341FC661 i E2 och släpp IB2. 
Räknare tändförsök sätts till 0.
Släck indikeringslampa 344YI601.
Stegvillkor: 341FC661_Noint&_E2
Stegtidslarm: 5 sek, vid larm hoppa till Steg100.

- Steg 71. Släpp IB1 regulator 344PC507.

- Steg72. (Vätgas i drift väntesteg)
Stegvillkor: Stopporder 344KS300_STOPP från operatörsmiljö eller 341SV665 och 341SV667 förreglas stängda. Hoppa till Steg100

- Steg100. (Första Stoppsteg)
Stäng 252SV544, 252SV546, 341SV665 och 341SV667
Stegvillkor: stegtid 3 sek uppnådd eller 252SV544, 252SV546, 341SV665 och 341SV667 stängda 
Stegtidslarm: 5 sek

- Steg101. Öppna avluftning 252SV545 och 341SV666
Stegvillkor: 252SV545 och 341SV666 öppna
Stegtidslarm: 5 sek

- Steg102. Stäng spjäll förbränningsluft 344SP510
Räknare tändförsök sätts till 0.
Stegvillkor: 344SP510_MV ≤ 5%
Stegtidslarm: 5 sek

- Steg. (Sista stoppsteg) Åter till Steg0 (Sekvens avslutas)

Ingående styrda objekt

Reduktionsgasvärmare, (PGH eller RGV)

Reduktionsgasvärmare 344MA001.

Värmaren kan ha följande olika driftmode:

Avstängd (Shutdown) – Brännaren är inte tänd och inte vädrad och bränsleventilerna stängda.

Vädrad (Purged) – Vädring utförd utan problem.

Väntläge (Standby) – Värmare i drift med minflöde reduktionsgas

Auto (Auto) – Värmaren i drift med reglering av bränsle.

344MA001_RUN

| Objekttyp | Objekt/signal | Beskrivning |
| --- | --- | --- |
| SDBool | 344MA001_RUN | Utvärderad signal brännare i drift |

344MA001_RUN (true) = 252SV544_GSS_N OCH 252SV546_GSS_N OCH 252HV548-GSS_N ELLER 341SV665_GSS_N OCH 341SV667_GSS_N OCH 341HV669-GSS_N

Rökgaser

Trycket regleras med utflöde av rökgaser.

PI-regulator 344PC507 reglerar trycket i förbränningskammaren. Regulatorns utsignal styr 344SP507. Ökar trycket så öppnar spjället mer. Lägesåterföring från spjället kopplas till 344PC507_ActPos
Ärvärde 344XI306
Utsignalområde 0 - 100%.
Internt börvärde -10 – 10mbar
Direkt regulator (MV>SP öka utsignal, MV<SP minska utsignal).
IB1 = Sekvens Steg2 (vädring)
IB1Ref = 100%

Mätningar (AIS):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344AI300_CO | CO i rökgas | 0 - 1Vol% |  |  |  |  |  |
| 344AI300_H2 | H2 i rökgas | 0 - 5Vol% |  |  |  |  |  |
| 344AI300_CH4 | CH4 i rökgas | 0 - 5Vol% |  |  |  |  |  |
| 344TI301 | Temp rökgas | 0 - 500 °C |  |  |  |  |  |
| 344AI300_O2 | O2 PGH | 0 - 21Vol% |  |  |  |  |  |
| 344PI313 | Tryck botten | -10 – 10mbar |  |  |  |  |  |

Mätningar (SDInReal via säkerhetssystem):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344TZ303 | Temp | 0 - 800°C |  |  |  |  |  |
| 344TZ304 | Temp | 0 - 800°C |  |  |  |  |  |
| 344TZ305 | Temp | 0 - 800°C |  |  |  |  |  |
| 344PZ306 | Tryck | -10 - +10mbar |  |  |  |  |  |
| 344PZ307 | Tryck | -10 - +10mbar |  |  |  |  |  |
| 344PZ308 | Tryck | -10 - +10mbar |  |  |  |  |  |
| 344TZ310 | Temp | 0 - 1100°C |  |  |  |  |  |
| 344TZ311 | Temp | 0 - 1100°C |  |  |  |  |  |
| 344TZ312 | Temp | 0 - 1100°C |  |  |  |  |  |

Tidsfördröjning trip 3s

Beräkningar (variabler i säkerhetssystem):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344XI303 | Temp konv. majoritetsval | 0 - 800°C |  |  | 370 | 420 |  |
| 344XI306 | Tryck majoritetsval | -10 - +10 mbar |  |  | -0.12 | 0 |  |
| 344XI310 | Temp stråln. majoritetsval | 0 - 1100°C |  |  | 1070 | 1095 |  |

Flamvakt

Flamvakt 344YS314 har komplementära ingångar (dvs en slutande och en brytande kontakt som växlar status)

Flamvakten överkopplas om temperaturen är högre än självantändningstemperaturen.

Objekt (SDInBool):

| Objekt/Signal | Beskrivning | SIL |
| --- | --- | --- |
| 344YS314-S1 | Flamvakt (1=Flamma detekterad) | 2 |
| 344YS314-S2 | Flamvakt (1=Flamma ej detekterad) | 2 |
| 344HS602 | Kvitteringsknapp tändning |  |

.

Objekt (SDOutBool):

| Objekt/Signal | Beskrivning | SIL |
| --- | --- | --- |
| 344YI601 | Indikering tändning tillåten |  |

Luftspjäll

Förbränningsluft spjäll 344SP510.

Spjället har läge öppet eller stängt.

Vid tripp ska spjället stänga för att behålla värmen i förbränningsrummet för snabbare återstart. Positionsåterföring kopplas till MV på handstation

344SP510

| Objekttyp | Objekt/signal | Beskrivning |
| --- | --- | --- |
| MAN01 | 344SP510 | Spjäll förbränningsluft |

Detta objekt förreglar (344SP510_MV < 95%):

Vätgas till brännare avstängningsventiler 341SV665 och 341SV667
Naturgas till brännare avstängningsventiler 252SV544 och 252SV546

Val bränsle

Val av bränsle sker genom att öppna handventil för respektive bränsle.
Endast en ventil får vara öppen åt gången. Varje ventil har ett gränsläge stängd.

Bränsleventil naturgas 252HV548. 
Bränsleventil vätgas 341HV699.

Gränslägen (SDInBool):

| Objekt/Signal | Beskrivning | SIL |
| --- | --- | --- |
| 252HV548-GSS | Handventil naturgas stängd | 2 |
| 341HV669-GSS | Handventil vätgas stängd | 2 |

Detta objekt förreglar:

Vätgas till brännare avstängningsventiler 341SV665 och 341SV667
Naturgas till brännare avstängningsventiler 252SV544 och 252SV546

Överordnad regulator bränsleflöde

PI-regulator 344TC316 reglerar reduktionsgasens temperatur efter PGH, 344XI316. Regulatorns utsignal styr flöde vätgas eller naturgas till brännare. Minskar temperaturen så ökar utsignalen.
Utsignalområde 0-100 %
Internt börvärde 900 °C.
Reverserad regulator (MV>SP minska utsignal, MV<SP öka utsignal).
IB1 = säkerhetssystemet
IB1Ref = 0
IB2 = 252FC539_E1_Noint och 252HV548-GSS_N
IB2Ref = 252FC539_MV/180*100 (Följning)
IB3 = 341FC661_E1_Noint och 341HV669-GSS_N
IB3Ref = 341FC661_MV/600*100 (Följning)
FeedFwd

Framkoppling av flöde reduktionsgas. Ökar flödet så ska utsignalen öka. Lägg till en variabel för framkopplingsfaktor.

Mätningar (SDInReal via säkerhetssystem):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344TZ316 | Temp från PGH | 0 - 1100°C |  |  |  |  | 3 |
| 344TZ317 | Temp från PGH | 0 - 1100°C |  |  |  |  | 3 |
| 344TZ318 | Temp från PGH | 0 - 1100°C |  |  |  |  | 3 |

Beräkningar (variabler i säkerhetssystem):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344XI316 | Temp från PGH majoritetsval | 0 - 1100°C | 700 | 725 | 950 | 970 | 3 |

344XI316 beräknas som 2oo3 majoritetsval från 344TZ316, 344TZ317 och 344TZ318.

Naturgas till brännare

Mekanisk reglerventil 252RV533.
Lokalt börvärde ??

Tracing temp 252TI320.

Difftryck 252PD326 över filter 252SE575.

Avluftningsventil 252SV545 F.O. till säker plats utomhus.

Avstängningsventil 252SV546 naturgas till brännare.

Avstängningsventil 252SV544 matning naturgas.

Ventilerna för avstängning är konfigurerade som ”block & bleed” och styrs i sekvens. Avstängningsventilerna måste ha kvittering från avluftningsventilens stängd-gränsläge innan avstängningsventilerna får öppna och avluftningsventilen måste ha kvittering från avstängningsventilernas stängd-gränslägen innan avluftningsventilen får öppna. Ventilerna är SIL-klassade och används vid tripp av brännare så dessa ventilobjekt hamnar i säkerhetssystemet inklusive deras gränslägen.

Högt bränsletryck kan bland annat leda till understökiometrisk förbränning och förskjuten låga.

Lågt bränsletryck kan leda till att lågan slocknar och sedan ansamling av oförbränd gas i förbränningskammaren.

Flöde 252XI539 beräknas från givarens grunddata, temperatur, tryck och tryckdifferens. Se modul beräkning flöde.

PI-regulator 252FC539 reglerar gasens flöde i Nm3/h. Regulatorns utsignal styr 252RV539. Minskar flödet så öppnar ventilen mer.
Ärvärde 252XI539
Utsignalområde 0-100%. 
Internt börvärde 0-180 Nm3/h.
Externt börvärde E1 utsignal från 344TC316*180/100
Externt börvärde E2 variabel från operatörsparameter begränsad mellan ??-?? Nm3/h
Reverserad regulator (MV>SP minska utsignal, MV<SP öka utsignal).
IB1 = 252HV548-GSS_N och 341HV669-GSS och 344SP510_GSO och MFT och 252SV546_GSS_N 
IB1Ref = 0
IB2 = Sekvens Steg10
IB2Ref = Variabel från operatörsparameter begränsad mellan 3-7 %

Ramp börvärde ??

Mätningar (AIS):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 252TI320 | Värmekabel | 0-100°C |  |  |  |  |  |
| 252PD326 | Filter NG | 0 – 500 mbar |  |  | 100 | 200 |  |
| 252PI539 | Tryck NG | 0-10 bar |  |  |  |  |  |
| 252PD539 | Difftryck NG | 0 – 100 mbar |  |  |  |  |  |
| 252TI539 | Temp NG | -50 - 100°C |  |  |  |  |  |

Beräkningar (variabler):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 252XI539 | Flöde NG till brännare | 0-180 Nm3/h |  |  |  |  |  |

Beräkning flöde:

| Namn | Tag | Anmärkning |
| --- | --- | --- |
| dP | 252PD539 |  |
| T | 252TI539 |  |
| P | 252PI539 |  |
| Rho | RHO_NG | Variabel, parameter från HMI, default enligt leverantör av naturgas |
| dPdes |  | Från leverantör |
| Fdes |  | Från leverantör |
| Tdes |  | Från leverantör |
| Pdes |  | Från leverantör |
| Rhodes |  | Från leverantör |
| Out_F_Comp | 252XI539 |  |

Mätningar (SDInReal via säkerhetssystem):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 252PZ337 | Tryck gas | 0 – 3 bar | 0,05 | 0,07 | 2 | 2,2 | 2 |

Larm aktiveras efter att avstängningsventiler har öppnat (252SV544_GSO och 252SV546_GSO). Tidsfördröjning 3s.

252SV544, 252SV545 och 252SV546

| Objekttyp | Objekt/signal | Beskrivning |
| --- | --- | --- |
| SDValve | 252SV544 | Avstängningsventil naturgas |
| SDValve | 252SV546 | Avstängningsventil naturgas |
| SDValve | 252SV545 | Avluftningsventil naturgas |

Förreglingar för 252SV544 och 252SV546 (Förreglas till stängd):

| Objekt/signal | Beskrivning | A | B | C | Runint1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 308HZ300/301 | Processnödstopp |  |  | X |  |
| 252HV548-GSS_N | Handventil naturgas stängd |  | X |  |  |
| 341HV669-GSS | Handventil vätgas ej stängd |  | X |  |  |
| 252SV545_GSS | 252SV545 ej stängd |  | X |  |  |
| 341SV665_GSS | 341SV665 ej stängd |  | X |  |  |
| 341SV667_GSS | 341SV667 ej stängd |  | X |  |  |
| 343XI302_L2 | Flöde reduktionsgas till PGH 343XI302<L2 |  | X |  |  |
| 344XI316_H2 | Gastemp reduktionsgas efter PGH 344XI316>H2 |  | X |  |  |
| 344XI303_H2 | Temp konvektionsdel 344XI303>H2 |  | X |  |  |
| 344XI310_H2 | Temp strålningsdel 344XI310>H2 |  | X |  |  |
| 344XI306_H2 | Tryck förbränningskammare 344XI306>H2 |  | X |  |  |
| 344YS314-S1/S2 | Flamvakt (Not 1) Utgår, hanteras av ”brännarblock” |  | X |  | 3s |
| 344SP510_MV < 95% | Spjäll förbränningsluft ej helt öppet |  | X |  |  |
| 252PZ337_H2 | 252PZ337>H2 (Note 2) |  | X |  |  |
| 252PZ337_L2 | 252PZ337<L2 (Note 2) |  | X |  |  |

Not 1. Överkopplas om 252HV548-GSS_N OCH 341HV669-GSS OCH 344XI310>625 °C.
Not 2. Endast när naturgas är i drift som bränsle. Avstängningsventilerna öppna och handventil ej stängd.

SIL-klassad säkerhetskrets för 252SV544 och 252SV546 (Order till stängd):

Processnödstopp 308HZ300/301 stänger 252SV544-MV1 och 252SV546-MV1 (utgång FALSE).

Lågt flöde reduktionsgas till PGH 343XI302_L2 stänger 252SV544-MV1 och 252SV546-MV1 (utgång FALSE).

Hög temp reduktionsgas efter PGH 344XI316 ≥ H2 stänger 252SV544-MV1 och 252SV546-MV1 (utgång FALSE).

Hög temp konvektionsdel 344XI303 ≥ H2 stänger 252SV544-MV1 och 252SV546-MV1 (utgång FALSE).

Hög temp strålningsdel 344XI310 ≥ H2 stänger 252SV544-MV1 och 252SV546-MV1 (utgång FALSE).

Högt tryck förbränningskammare 344XI306 ≥ H2 stänger 252SV544-MV1 och 252SV546-MV1 (utgång FALSE).

Flamvakt 344YS314-S1/S2 stänger 252SV544-MV1 och 252SV546-MV1 (utgång FALSE) OM INTE 252HV548-GSS_N OCH 341HV669-GSS OCH 344XI310>625 °C.

Läge spjäll förbränningsluft 344SP510_MV < 95% stänger 252SV544-MV1 och 252SV546-MV1 (utgång FALSE).

Högt bränsletryck 252PZ337_H2 vid normal drift stänger 252SV544-MV1 och 252SV546-MV1 (utgång FALSE).

Lågt bränsletryck 252PZ337_L2 vid normal drift stänger 252SV544-MV1 och 252SV546-MV1 (utgång FALSE).

Förreglingar för 252SV545 (Förreglas till stängd):

| Objekt/signal | Beskrivning | A | B | C | Runint1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 252SV544_GSS | 252SV544 ej stängd |  | X |  |  |
| 252SV546_GSS | 252SV546 ej stängd |  | X |  |  |

SIL-klassad säkerhetskrets för 252SV545 (Order till öppen):

Processnödstopp 308HZ300/301 öppnar 252SV545-MV1 (utgång FALSE).

Lågt flöde reduktionsgas till PGH 343XI302_L2 öppnar 252SV545-MV1 (utgång FALSE).

Hög temp reduktionsgas efter PGH 344XI316 ≥ H2 öppnar 252SV545-MV1 (utgång FALSE).

Hög temp konvektionsdel 344XI303 ≥ H2 öppnar 252SV545-MV1 (utgång FALSE).

Hög temp strålningsdel 344XI310 ≥ H2 öppnar 252SV545-MV1 (utgång FALSE).

Högt tryck förbränningskammare 344XI306 ≥ H2 öppnar 252SV545-MV1 (utgång FALSE).

Flamvakt 344YS314-S1/S2 öppnar 252SV545-MV1 (utgång FALSE) OM INTE 252HV548-GSS_N OCH 341HV669-GSS OCH 344XI310>625 °C.

Gränsläge spjäll förbränningsluft 344SP510_MV < 95% öppnar 252SV545-MV1 (utgång FALSE).

Högt bränsletryck 252PZ337_H2 vid normal drift öppnar 252SV545-MV1 (utgång FALSE).

Lågt bränsletryck 252PZ337_L2 vid normal drift öppnar 252SV545-MV1 (utgång FALSE).

Täthetskontroll i säkerhetssystemet:

| Namn | Tag | Anmärkning |
| --- | --- | --- |
| FillValve | 252SV544 |  |
| VentValve | 252SV545 |  |
| P | 252PZ337 |  |
| PH | 252PI539 | Fast värde? |
| PL |  | Fast värde? Frys värde på 252PZ337 när ventilen är öppen? |

Vätgas till brännare

Mekanisk reglerventil 341RV654. 
Lokalt börvärde ??

Tracing temp 341TI648.

Difftryck 341PD650 över 341SE652

Avluftningsventil 341SV666 F.O. till säker plats utomhus.

Avstängningsventil 341SV667 vätgas till brännare.

Avstängningsventil 341SV665 matning vätgas.

Ventilerna för avstängning är konfigurerade som ”block & bleed” och styrs i sekvens. Avstängningsventilerna måste ha kvittering från avluftningsventilens stängd-gränsläge innan avstängningsventilerna får öppna och avluftningsventilen måste ha kvittering från avstängningsventilernas stängd-gränslägen innan avluftningsventilen får öppna. Ventilerna är SIL-klassade och används vid tripp av brännare så dessa ventilobjekt hamnar i säkerhetssystemet inklusive deras gränslägen.

Flöde 341XI661 beräknas från givarens grunddata, temperatur, tryck och tryckdifferens. Se modul beräkning flöde.

PI-regulator 341FC661 reglerar gasens flöde i Nm3/h. Regulatorns utsignal styr 341RV661. Minskar flödet så öppnar ventilen mer.
Ärvärde 341XI661
Utsignalområde 0-100%. 
Internt börvärde 0-350 Nm3/h.
Externt börvärde E1 utsignal från 344TC316*600/100
Externt börvärde E2 variabel från operatörsparameter begränsad mellan ??-?? Nm3/h
Reverserad regulator (MV>SP minska utsignal, MV<SP öka utsignal).
IB1 = 252HV548-GSS och 341HV669-GSS_N och 344SP510_GSO och MFT och 341SV667_GSS_N
IB1Ref = 0
IB2 = Sekvens Steg50
IB2Ref = Variabel från operatörsparameter begränsad mellan 3-7 %

Ramp börvärde ??

Mätningar (AIS):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 341TI648 | Värmekabel | 0-100°C |  |  |  |  |  |
| 341PD650 | Filter H2 | 0 – 500 mbar |  |  | 100 | 200 |  |
| 341PI661 | Tryck H2 | 0-10 bar |  |  |  |  |  |
| 341PD661 | Difftryck H2 | 0-100 mbar |  |  |  |  |  |
| 341TI661 | Temp H2 | -50 - 100°C |  |  |  |  |  |

Beräkningar (variabler):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 341XI661 | Flöde H2 till brännare | 0 - 350Nm3/h |  |  |  |  |  |

Mätningar (SDInReal via säkerhetssystem):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 341PZ401 | Tryck H2 | 0 – 5 bar | 0,08 | 0,1 | 2,4 | 2,6 | 2 |

Larm aktiveras efter att avstängningsventiler har öppnat (341SV665_GSO och 341SV667_GSO). Tidsfördröjning 3s.

341SV665, 341SV667 och 341SV666

| Objekttyp | Objekt/signal | Beskrivning |
| --- | --- | --- |
| SDValve | 341SV665 | Avstängningsventil vätgas |
| SDValve | 341SV667 | Avstängningsventil vätgas |
| SDValve | 341SV666 | Avluftningsventil vätgas |

Förreglingar för 341SV665 och 341SV667 (Förreglas till stängd):

| Objekt/signal | Beskrivning | A | B | C | Runint1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 308HZ300/301 | Processnödstopp |  |  | X |  |
| 252HV548-GSS | Handventil naturgas ej stängd |  | X |  |  |
| 341HV669-GSS_N | Handventil vätgas stängd |  | X |  |  |
| 341SV666_GSS | 341SV666 ej stängd |  | X |  |  |
| 252SV544_GSS | 252SV544 ej stängd |  | X |  |  |
| 252SV546_GSS | 252SV546 ej stängd |  | X |  |  |
| 343XI302_L2 | Flöde reduktionsgas till PGH 343XI302<L2 |  | X |  |  |
| 344XI316_H2 | Gastemp transferline 344XI316>H2 |  | X |  |  |
| 344XI303_H2 | Temp konvektionsdel 344XI303>H2 |  | X |  |  |
| 344XI310_H2 | Temp strålningsdel 344XI310>H2 |  | X |  |  |
| 344XI306_H2 | Tryck förbränningskammare 344XI306>H2 |  | X |  |  |
| 344YS314-S1/S2 | Flamvakt (Not 1) Utgår, hanteras av ”brännarblock” |  | X |  | 3s |
| 344SP510_MV < 95% | Gränsläge spjäll förbränningsluft ej helt öppet |  | X |  |  |
| 341PZ401_H2 | 341PZ401>H2 (Not 2) |  | X |  |  |
| 341PZ401_L2 | 341PZ401<L2 (Not 2) |  | X |  |  |

Not 1. Överkopplas om 252HV548-GSS OCH 341HV669-GSS_N OCH 344XI310>575 °C.
Not 2. Endast när vätgas är i drift som bränsle. Avstängningsventilerna öppna och handventil ej stängd.

SIL-klassad säkerhetskrets för 341SV665-MV1 och 341SV667-MV1 (Order till stängd):

Processnödstopp 308HZ300/301 stänger 341SV665-MV1 och 341SV667-MV1 (utgång FALSE).

Lågt flöde reduktionsgas till PGH 343XI302_L2 stänger 341SV665-MV1 och 341SV667-MV1 (utgång FALSE).

Hög temp reduktionsgas efter PGH 344XI316 ≥ H2 stänger 341SV665-MV1 och 341SV667-MV1 (utgång FALSE).

Hög temp konvektionsdel 344XI303 ≥ H2 stänger 341SV665-MV1 och 341SV667-MV1 (utgång FALSE).

Hög temp strålningsdel 344XI310 ≥ H2 stänger 341SV665-MV1 och 341SV667-MV1 (utgång FALSE).

Högt tryck förbränningskammare 344XI306 ≥ H stänger 341SV665-MV1 och 341SV667-MV1 (utgång FALSE).

Flamvakt 344YS314-S1/S2 stänger 341SV665-MV1 och 341SV667-MV1 (utgång FALSE) OM INTE 252HV548-GSS OCH 341HV669-GSS_N OCH 344XI310>575 °C.

Gränsläge spjäll förbränningsluft 344SP510_GSO stänger 341SV665-MV1 och 341SV667-MV1 (utgång FALSE).

Högt bränsletryck 341PZ401_H2 vid normal drift stänger 341SV665-MV1 och 341SV667-MV1 (utgång FALSE).

Lågt bränsletryck 341PZ401_L2 vid normal drift stänger 341SV665-MV1 och 341SV667-MV1 (utgång FALSE).

Förreglingar för 341SV666 (Förreglas till stängd):

| Objekt/signal | Beskrivning | A | B | C | Runint1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 341SV665_GSS | 341SV665 ej stängd |  | X |  |  |
| 341SV667_GSS | 341SV667 ej stängd |  | X |  |  |

SIL-klassad säkerhetskrets för 341SV666 (Order till öppen):

Processnödstopp 308HZ300/301 öppnar 341SV666-MV1 (utgång FALSE).

Lågt flöde reduktionsgas till PGH 343XI302_L2 öppnar 341SV666-MV1 (utgång FALSE).

Hög temp reduktionsgas efter PGH 344XI316>H2 öppnar 341SV666-MV1 (utgång FALSE).

Hög temp konvektionsdel 344XI303>H2 öppnar 341SV666-MV1 (utgång FALSE).

Hög temp strålningsdel 344XI310>H2 öppnar 341SV666-MV1 (utgång FALSE).

Högt tryck förbränningskammare 344XI306>H2 öppnar 341SV666-MV1 (utgång FALSE).

Flamvakt 344YS314-S1/S2 öppnar 341SV666-MV1 (utgång FALSE) OM INTE 252HV548-GSS OCH 341HV669-GSS_N OCH 344XI310>575 °C.

Läge spjäll förbränningsluft 344SP510_MV < 95% öppnar 341SV666-MV1 (utgång FALSE).

Högt bränsletryck 341PZ401_H2 vid normal drift öppnar 341SV666-MV1 (utgång FALSE).

Lågt bränsletryck 341PZ401_L2 vid normal drift öppnar 341SV666-MV1 (utgång FALSE).

Referenser

PGH, RGV och Syrgasinjektion

Hybrit:

PID 344-0000-001-PS Rev G_jos Processgasvärmare

PID 344-0000-002-PS Rev C_jos3 Syrgasspetsning

PID 344-0000-003-PS Rev E_jos Bränsle till reduktionsgasvärmare

HYL:

HYLP0030-DOINA-PSO-3001-001-00 Reactor Reduction Zone

HYLP0030-DOINA-PSO-3201-001-00 Process Gas Heater FE51A10HEA PG 302-B Fuel System

HYLP0030-DOINA-PSO-3202-001-00 Process Gas Heater Radiant and Convective Section FE51A10HEA PG 302-B

HYLP0030-DOINA-PSO-3020-001-00 Partial Combustion System

HYLP0030-OTE79-PGB-1064-001-00 Burner Management System Cause & Effect

HYLP0030-SPE79-PGB-1063-001-00 Burner Management System Functional Design Specification

HYLP0030-SDE79-PGO-1045-001-02 Flue Gas Analyser for Oxygen

HYLP0030-SDE79-PGO-1070-001-02 Flue Gas Analyser for Combustibles

Svensk standard:

SS EN 746-2 – Industrial thermoprocessing equipment, Part 2: Safety requirements for combustion and fuel handling systems

IEC 61508 – Functional Safety of electrical / electronic /programmable electronic safety related systems.

IEC 61511 – Functional Safety: Safety Instrumented Systems for the Process Industry.

Amerikansk standard:

API Recommended Practice 556 – Instrumentation, Control and Protective Systems for Gas Fired Furnaces.

NFPA 85 – Boiler and Combustion Systems Hazards Code

NFPA 86 – Standard for Ovens and Furnaces

NFPA 87 – Recommended Practice for Fluid Furnaces