REGLERTEKNISK FUNKTIONSBESKRIVNING REGLERING GASFLÖDEN

Hybrit AB

| Kund |  |  |  | Teknisk referens |  |  | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hybrit AB |  |  |  | Viktoria Lönn |  |  | 2020-03-042019-10-16 |
| Projekt |  |  |  | Dokumentnummer |  |  | Antal sidor |
| Pilotanläggning Hybrit |  |  |  | 2019-000-1 |  |  | 23 |
| Kundkontakt |  |  | Projektnummer | Dokumenttyp |  |  | Antal bilagor |
| CN |  |  | 101768 | SPECIFIKATION |  |  | - |
| Rev. | Datum | Ändringsinformation |  |  | Utfört av | Distribuerad till |  |
| 0 | 2019-11-12 | Underlag till ABB |  |  | Viktoria Lönn | ABB/CN/Hybrit |  |
| 1 | 2019-11-25 | Uppdaterad (Rött) |  |  | Vln/jos | ABB/CN/Hybrit |  |
| 2 | 2019-12-02 | Uppdaterad (Rött) |  |  | Vln/jos | ABB/CN/Hybrit |  |
| 3 | 2019-12-04 | Uppdaterad (Rött) |  |  | Vln/jos | ABB/CN/Hybrit |  |
| 4 | 2020-03-04 | Uppdaterad (Rött) |  |  | JOS | ABB/CN/Hybrit |  |

Innehåll

1	Inledning	4

1.1	Allmänt	4

1.2	Gemensamt och definitioner	4

1.3	Gaser	5

1.3.1	Beräkning densitet	5

1.3.2	Beräkning densitet gasmix	5

1.3.3	Beräkning andel vattenånga	6

1.3.4	Beräkning flöde	7

1.4	Majoritetsval givare	8

2	Reduktionsgas (Toppgas)	8

2.1	Ingående styrda objekt	8

2.1.1	Masspektrometer	8

2.1.2	Reduktionsgas	8

2.1.3	Värmare reduktionsgas	11

2.1.4	Tryck efter CO2-avskiljning	13

2.1.5	Naturgas	13

2.1.6	Värmare naturgas	15

2.1.7	Vätgas	17

2.1.8	Värmare vätgas	19

2.1.9	Kvävgas	20

2.1.10	Toppgastryck via fackla	21

2.2	Start	22

2.3	Stopp	23

2.4	Processnödstopp	24

3	Processgas (Kylgas)	26

3.1.1	Masspektrometer	26

3.1.2	Processgas	26

3.1.3	Värmare processgas	29

3.1.4	Tryck efter kondens-avskiljning	30

3.1.5	Naturgas	30

3.1.6	Kvävgas	32

3.1.7	Flöde från elfilter via fackla	33

4	Kvävgas	35

4.1	Ingående styrda objekt	35

4.1.1	Bufferttank 254TA003	35

4.1.2	Bufferttank 254TA004	35

4.1.3	Bufferttank 253TA005	36

4.1.4	Bufferttank 253TA006	36

4.1.5	Bufferttank 253TA007	37

4.1.6	Trycksättningsbehållare före reaktor	37

4.1.7	Bufferttank 253TA008	37

4.1.8	Atm behållare efter reaktor	37

4.1.9	Trycksänkningsbehållare efter reaktor	37

5	Tryckavlastning	37

5.1	Ingående styrda objekt	38

5.1.1	Mätningar reaktortryck och toppgastemperatur	38

5.1.2	Bypass-ventil topptrycksreglering	38

5.1.3	Bypass-ventil sprängbleck toppgasrening	39

5.1.4	Bypass-ventil processgas till fackla	39

5.1.5	Bypass-ventil sprängbleck process/kylgasrening	40

6	Referenser	41

6.1	Reduktionsgas (toppgas)	41

6.2	Processgas (kylgas)	41

6.3	Kvävgas	41

Gulmarkerat avser osäkra/saknade data!

Röd text avser ändringar sedan förra revsion!

- Inledning

Denna funktionsbeskrivning avser att ge grundläggande förståelse samt utgöra underlag för programkonstruktion för styrning av gasflöden i Hybrit AB’s pilotanläggning i Luleå.

  - Allmänt

Reglering av gasflöden hanterar tillsats och mixning av gaser.

  - Gemensamt och definitioner

Externa start och driftförreglingar för objekt definieras enligt följande:

- A-Förregling: Process eller sekvensförregling både vid start och drift.

- B-Förregling: Maskinsäkerhetsförregling både vid start och drift.

- C-Förregling: Säkerhetsförregling för i första hand personsäkerhet både vid start och drift. Gäller i alla driftmoder och kan inte överridas.

- Runint1: Tidsfördröjd driftförregling. Gäller ej vid start. Används för tex. varvtalsvakter och blir giltig efter en inställbar tid som driftförregling.

Generellt gäller för förreglingar att låg signalnivå (false, off etc.) betyder förregling aktiv om inte annat specifikt anges.

Larmsektionering görs enligt följande:

Class = områdesid (tex. 343 för gasmixer )

Severity 1000 för stoppande förreglingar och eller sådant som förhindrar produktion. L2 & H2 larmgränser. Larmfärg = Röd

Severity 750 för informativa ej förreglande larm L1, H1 samt default severity på objekt. Larmfärg = Orange

Severity 500 för information som inte på något sätt är kritisk. Kan tex vara L1, H1 gränser som normalt inträffar som en del av normal funktion och fungerar som upplysning till operatör. Larmfärg = Blå

Pneumatiskt eller hydrauliskt styrda On/off ventiler har normalt alltid gränslägen för positionsåterföring om inget annat anges. Dessa ansluts till ventilobjekt som lägeskvittering.

Öppen = Ventilens tagnamn -GSO, -GS1
Stängd = Ventilens tagnamn -GSS, -GS2

Reglerventiler har normalt alltid analog 4-20mA givare för positionsåterföring (0 – 100%) om inget annat anges. Denna signal kopplas till regulator eller i förekommande fall till handstation för visning av ventilens verkliga läge.

Öppen = 100%
Stängd = 0%
Signalnamn = Ventilens tagnamn -GI1

Gaser

Gasen i toppgaskretsen innehåller i huvudsak en blandning av Vätgas, Kväve, Naturgas (Metan), Kolmonoxid, Koldioxid, Vatten och Syre.

Tabell 1 Gaser

|  | eng |  | cp kJ/kgK | Kappa cp/cv | M g/mol | R J/kgK | Densitet kg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vätgas | Hydrogen | H2 | 14,2 | 1,4 | 2 | 4124 | 0,0899 |
| Metan | Methane | CH4 | 2,18 | 1,3 | 16 | 518 | 0,717 |
| Koldioxid | Carbon dioxide | CO2 | 0,82 | 1,3 | 44 | 189 | 1,977 |
| Kolmonoxid | Carbon monoxide | CO | 1,04 | 1,4 | 28 | 297 | 1,250 |
| Vatten | Water vapor | H2O | 1,86 | 1,3 | 18 | 461 | 0,598 |
| Kvävgas | Nitrogen | N2 | 1,04 | 1,4 | 28 | 297 | 1,251 |
| Syrgas | Oxygen | O2 | 0,92 | 1,4 | 32 | 260 | 1,429 |

Allmänna gaskonstanten RM = 8,314 J/molK

Densitet vid 0°C och 101,325 kPa.

Densiteter sätts som systemkonstanter.

Beräkning densitet

Beräkning densitet:

δ=pzRT

δ densitet i kg/m3

p tryck i Pa (1 bar = 100 000 Pa)

R gaskonstanten för aktuell gas i J/kgK

T temperatur i K

z kompressibilitetsfaktor som för ideal gas är 1.

Beräkning densitet gasmix

Förhållandet volymprocent av en gas och gasens partiella tryck i en gasblandning kan antas vara detsamma vid atmosfärstryck. Den mixade gasens densitet kan därför beräknas enligt följande exempel.

Tryck 1,01325 bar(a) och temperatur 273,15 K

| Gas | Andel vol% | Partialtryck bar(a) | R J/kgK | Densitet kg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H2 | 51,4 | 0,51 | 4124 | 0,05 |
| CH4 | 5,8 | 0,06 | 518 | 0,04 |
| CO | 19,5 | 0,20 | 297 | 0,25 |
| CO2 | 9,9 | 0,10 | 189 | 0,19 |
| H2O | 1,9 | 0,02 | 461 | 0,02 |
| N2 | 11,5 | 0,11 | 297 | 0,13 |

δ=101325273,1551,44124+5,8518+19,5297+9,9189+1,9461+11,52971100=0,68

| Namn | Data Typ | Beskrivning |
| --- | --- | --- |
| Tryck | Real | Tryck, för Nm3 101325 (Pa) |
| Temp | Real | Temperatur, för Nm3 273,15 (K) |
| R_H2 | Real | Gaskonstant H2, för Nm3 4124 (J/kgK) |
| R_CH4 | Real | Gaskonstant CH4, för Nm3 518 (J/kgK) |
| R_CO | Real | Gaskonstant CO, för Nm3 297 (J/kgK) |
| R_CO2 | Real | Gaskonstant CO2, för Nm3 189 (J/kgK) |
| R_H2O | Real | Gaskonstant H2O, för Nm3 461 (J/kgK) |
| R_O2 | Real | Gaskonstant O2, för Nm3 260 (J/kgK) |
| R_N2 | Real | Gaskonstant N2, för Nm3 297 (J/kgK) |
| AI_H2 | Real | Andel vätgas (vol%) |
| AI_CH4 | Real | Andel metan (vol%) |
| AI_CO | Real | Andel kolmonoxid (vol%) |
| AI_CO2 | Real | Andel koldioxid (vol%) |
| AI_H2O | Real | Andel vattenånga (vol%) |
| AI_O2 | Real | Andel syre (vol%) |
| AI_N2 | Real | Andel kvävgas om inte beräknas (vol%) |
| Ber_N2 | bool | Val om andelen N2 ska beräknas (default true = beräknas) |
| Out_Rho | Real | Beräknad densitet (kg/m3) |

Se bilaga för programmering av modul.

Gaskonstanter sätts som systemkonstanter.

Beräkning andel vattenånga

AIH2O=p_steamp+p_atm100

| Namn | Data Typ | Beskrivning |
| --- | --- | --- |
| T | Real | Temperatur där gasen är mättad med vatten (°C) |
| P_steam | Real | Ångtryck vatten vid T (samma enhet som P) |
| P | Real | Tryck där gasen är mättad med vatten (samma enhet som P_steam, övertryck) |
| P_atm | Real | Uppmätt atmosfärstryck |
| Out_XI_H2O | Real | Andel vattenånga (vol%) |

Se bilaga för programmering av modul.

Beräkning flöde

Volymsflöden i Normalkubikmeter per timme (Nm3/h) definieras vid 1,01325 bar(a) och 0 °C.

Flödesmätning venturi och strypfläns med kompensering för tryck, temperatur och densitet.

Out_F_Comp=dPFdesdPdesPPdesTdes+273.15T+273.15RhodesRho

| Namn | Data Typ | Beskrivning |
| --- | --- | --- |
| dP | Real | Difftryck över venturi (Samma enhet som dPdes) |
| T | Real | Temperatur i venturi (°C) |
| P | Real | Mediatryck relativt atmosfär (Samma enhet som Pdes) |
| Rho | Real | Densitet enligt analys (kg/m3) |
| dPdes | Real | Difftryck över venturi vid beräknat flöde (Samma enhet som dP) |
| Fdes | Real | Beräknat flöde genom venturi vid dPdes (Samma enhet som Out_F_Comp) |
| Tdes | Real | Beräkningstemp venturi vid beräknat flöde (°C) |
| Pdes | Real | Beräkningstryck eller uppmätt atmtryck venturi absolut (Samma enhet som P) |
| Rhodes | Real | Densitet vid beräknat flöde (kg/m3) |
| Out_F_Comp | Real | Beräknat flöde (Samma enhet som Fdes) |

Se bilaga för programmering av modul.

Majoritetsval givare

När flera än två givare mäter samma värde skall majoritetsval användas (2oo3).

Medelvärde bildas av de givare som inte har signalfel eller ligger inom en specificerad avvikelse gentemot övriga givare.

Reduktionsgas (Toppgas)

Mix reduktionsgas.

Ingående styrda objekt

Masspektrometer

Se funktionsbeskrivning gasanalys.

Mätningar (AIC):

| Objekt/Signal | Beskrivning |
| --- | --- |
| 346AI400 | Masspektrometer punkt 1 samplad |
| 343AI300 | Masspektrometer punkt 2 samplad |
| 343AI301 | Masspektrometer punkt 2 kontinuerlig analys system 1 |

Reduktionsgas

Efter strypventilen 346RV575 sitter samplad mätning via masspektrometer av gasandelar i volymprocent, 346AI400.

Ångtrycket för vatten vid 40°C är 0,074 bar(a). Gasflödet ut från CO2-avskiljaren antas vara mättat och hålla 40°C. Trycket skall vara lägst 3,7 bar(a) och vol% H2O kan då antas var ca 2% och vid 5 bar(a) ca 1,5%. Se modul beräkning andel vattenånga.

Efter statisk mixer 343AT100 sitter en kontinuerlig mätning, 346AI301. Endast Svavelväte, väte, metan, kolmonoxid, koldioxid och syrgas mäts. Utifrån uppskattningen av andelen vattenånga före mixer beräknas andelen vattenånga efter mixer. Resterande antas vara kvävgas.

Densiteten på gasen beräknas utifrån gassammansättning. Se modul beräkning densitet gasmix. Densiteten skickas till säkerhetssystemet där flödet beräknas. Om det beräknade densitetvärdet får felindikering eller avviker används ett fast värde eller fryses tidigare värde samt limiteras.

Flödet reduktionsgas 343XI302 beräknas i säkerhetssystemet från mätningar på venturirör. Majoritetsval görs av de tre tryckgivarna före venturiröret och av de tre differenstrycksmätarna. Beräkning se modul beräkning flöde.

Mätningar (AIS):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 343AI301_H2 | Andel H2 | 0-95vol% |  |  |  |  |  |
| 343AI301_CH4 | Andel CH4 | 0-15vol% |  |  |  |  |  |
| 343AI301_CO | Andel CO | 0-30vol% |  |  |  |  |  |
| 343AI301_CO2 | Andel CO2 | 0-5vol% |  |  |  |  |  |
| 343AI301_O2 | Andel O2 | 0-2vol% |  |  |  |  |  |
| 343AI301_H2S | Andel H2S | 0-50ppmV |  |  |  |  |  |
| 346TI402 | Temp före elvärmare | 0 - 200°C |  |  |  |  |  |
| 343PI400 | Atm.tryck i reaktorhall | 0,5-1,5bar(a) |  |  |  |  |  |

Beräkning andel vattenånga före elvärmare (enligt ”Gasflöden Rev3”, Andel H2O):

| Namn | Tag | Anmärkning |
| --- | --- | --- |
| T | 346TI402 |  |
| P_steam |  | För ev visning i styrsystem |
| P | 346PI575 |  |
| P_atm | 343PI400 |  |
| Out_XI_H2O | 346XI402_H2O |  |

Beräkningar (variabler):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 346XI402_H2O | Vattenhalt f. värmare | 0-5Vol% |  |  |  |  |  |

Beräkning andel vattenånga efter mixer (enligt ”Gasflöden Rev3”, Andel H2O e reduk.gasmixer):

| Namn | Tag | Anmärkning |
| --- | --- | --- |
| Flow_H2 | 341XI675 |  |
| Flow_CH4 | 252XI565 |  |
| Flow_N2 | 254FI585 |  |
| Flow Red.gas | 343XI302 |  |
| Calc water before heater | 346XI402_H2O |  |
| Out_XI_H2O | 343XI301_H2O |  |

Beräkningar (variabler):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 346XI301_H2O | Vattenhalt e. mixer | 0-5Vol% |  |  |  |  |  |

Beräkning densitet (enligt ”Gasflöden Rev3”, MixGas):

| Namn | Tag | Anmärkning |
| --- | --- | --- |
| AI_H2 | 343AI301_H2 |  |
| AI_CH4 | 343AI301_CH4 |  |
| AI_CO | 343AI301_CO |  |
| AI_CO2 | 343AI301_CO2 |  |
| AI_O2 | 343AI301_O2 |  |
| AI_H2O | 343XI301_H2O |  |
| Ber_N2 | True | Konstant |
| Out_Rho | 343XI301_RHO |  |

Beräkningar (variabler):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 343XI301_RHO | Densitet | 0-1,3 kg/Nm3 |  |  |  |  |  |

Mätningar (SDInReal via säkerhetssystem):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 343PZ305 | Tryck gas | 0 – 8bar |  |  |  |  | 2 |
| 343PZ307 | Tryck gas | 0 - 8bar |  |  |  |  | 2 |
| 343PZ308 | Tryck gas | 0 - 8bar |  |  |  |  | 2 |
| 343PD302 | Difftryck gas | 0 – 100 mbar |  |  |  |  | 2 |
| 343PD303 | Difftryck gas | 0 - 100 mbar |  |  |  |  | 2 |
| 343PD304 | Difftryck gas | 0 - 100 mbar |  |  |  |  | 2 |
| 343TI306 | Temp efter venturirör | 0 - 200°C |  |  |  |  | 2 |

Beräkningar (RealIn2oo3 i säkerhetssystem):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 343XI305 | Tryck gas majoritetsval | 0 - 8bar |  |  |  |  | 2 |
| 343XI303 | Difftryck gas majoritetsval | 0 - 100 mbar |  |  |  |  | 2 |

Beräkningar (SDReal i säkerhetssystem):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 343XI302 | Flöde | 0 - 3000 Nm3/h | 800 | 1000 |  |  | 2 |

Beräkning flöde (i säkerhetssystemet)

| Namn | Tag | Anmärkning |
| --- | --- | --- |
| dP | 343XI303 |  |
| T | 343TI306 |  |
| P | 343XI305 |  |
| Rho | 343XI301_RHO | Beräknas i styrsystemet och skickas till säkerhetssystemet |
| dPdes |  | Från leverantör |
| Fdes |  | Från leverantör |
| Tdes |  | Från leverantör |
| Pdes |  | Från leverantör |
| Rhodes |  | Från leverantör |
| Out_F_Comp | 343XI302 |  |

Värmare reduktionsgas

Elektrisk värmare 346HE204 värmer reduktionsgasen före mixer för att förhindra kondens in i reduktionsgasvärmaren.

Värmaren skyddas av temperaturvakt 346TS204. Utgår och ersätts av tempgivare 346TI205 med larmgräns H2

PI-regulator 346TC204 reglerar reduktionsgasens temperatur före mixer, 346TI204. Regulatorns utsignal styr 346HE204. Minskar temperaturen så ökar effekten på värmaren.
Utsignalområde 0-100%. 
Internt börvärde 45 °C.
Börvärde begränsas mellan 40 och 50°C.
Reverserad regulator (MV>SP minska utsignal, MV<SP öka utsignal).
IB1 = 343XI302_L2_N
IB1Ref = 0
FeedFwd = 346TC204_FeedFwd

Framkoppling av flöde reduktionsgas. Ökar flödet så ska utsignalen öka.

346TC204_FeedFwd beräknas som: 346TC204_FeedFwd = (343XI302 * (346TC204_WSP – 343TI402) * k)

Mätningar (AIS):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 346TI204 | Temp värmare | 20 - 60°C |  | 43 | 48 | 55 |  |

Mätningar (SDInReal via säkerhetssystem):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 346TI205 | Värmare öh-skydd | 0 – 100°C |  |  | 80 | 90 | 2 |

Elektrisk reduktionsgasvärmare 346HE204:

| Objekttyp | Ställverksgupp | Effekt | Styrområde | Hastighet/Kapacitet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TYRISTOR | DOL | 8kW | 0-100% via profinet |  |

346HE204 startas i Auto mod av 343XI302_L2_N

Drift och startförreglingar för värmare 346HE204:

| Objekt/signal | Beskrivning | A | B | C | Runint1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Säkerhetssystem/processnödstopp |  |  | X |  |
| 346TI205_H2_N | 346TI205 ≥ H2 Öh-skydd |  |  | X |  |
| 343XI302_L2_N | Minflöde |  | X |  |  |
| 346TI204_H2 | Temp efter värmare |  | X |  |  |

SIL-klassad säkerhetskrets för 346HE204 (Kontaktortripp SIL-utgång till UMC-gruppens nödstoppskrets):

Hög temp 346TI205_H2 trippar 346HE204 via nödstoppskrets (utgång FALSE).

Tryck efter CO2-avskiljning

Ventil 346RV575 används vid uppstart och under drift för att säkerställa lägsta tryck för CO2-avskiljningen.

PI-regulator 346PC575 reglerar reduktionsgasens tryck efter CO2-avskiljare, 346PI575. Regulatorns utsignal styr 346RV575. Minskar trycket så stryper ventilen.
Utsignalområde 0-100%. 
Internt börvärde 2,7 bar(g).
Direkt regulator (MV>SP öka utsignal, MV<SP minska utsignal).
IB1 = säkerhetssystem
IB1Ref = 100

Mätningar (AIS):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 346PI575 | Tryck gas | 0 – 8bar |  |  |  |  |  |

Naturgas

Tillsats naturgas.

Avstängningsventil 252SV562. Stänger vid högt eller lågt toppgastryck, processnödstopp, lågt kvävgastryck samt vid risk för backflöde pga låg tryckskillnad.

252SV562

| Objekttyp | Objekt/signal | Beskrivning |
| --- | --- | --- |
| VAL | 252SV562 | Avstängningsventil CH4 |

Förreglingar 252SV562 stängd:

| Objekt/signal | Beskrivning | A | B | C | Runint1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Säkerhetssystem/processnödstopp |  |  | X |  |
| 343XI307_L2 | Difftryck CH4-reduktionsgas |  | X |  |  |
| 320XI320_H2_N | 320XI320 ≥ H2 |  | X |  |  |
| 320XI320_L2_N | 320XI320 ≤ L2 |  | X |  |  |
| 320XI323_H2_N | 320XI323 ≥ H2 |  | X |  |  |
| 253XI323_L2_N | 253XI323 ≤ L2 |  | X |  |  |
|  | Processnödstopp |  | X |  |  |

SIL-klassad säkerhetskrets för 252SV562-MV1 och 252RV565-MV1 252RV565-MV1 Utgår! (Order till stängd):

Högt topptryck 320XI320_H2 (2oo3) stänger 252SV562 & 252RV565 252RV565-MV1 Utgår! (utgång FALSE).

Lågt topptryck 320XI320_L2 (2oo3) stänger 252SV562 & 252RV565 252RV565-MV1 Utgår! (utgång FALSE).

Högt toppgastemp 320XI323_H2 (2oo3) stänger 252SV562 & 252RV565 252RV565-MV1 Utgår! (utgång FALSE).

Lågt kvävgastryck 253XI323_L2 stänger 252SV562 & 252RV565 252RV565-MV1 Utgår! (utgång FALSE).

Process-nödstopp (se 2.4) stänger 252SV562 & 252RV565 252RV565-MV1 Utgår! (utgång FALSE).

Flöde 252XI565 beräknas från givarens grunddata, temperatur, tryck och tryckdifferens. Se modul beräkning flöde.

PI-regulator 252FC565 reglerar gasens flöde i Nm3/h. Regulatorns utsignal styr 252RV565. Minskar flödet så öppnar ventilen mer.
Utsignalområde 0-100%. 
Internt börvärde 0-350 Nm3/h.
Reverserad regulator (MV>SP minska utsignal, MV<SP öka utsignal).

252FC565 (PID01) förreglingar:

| Objekt/signal | Beskrivning | IB | IBRef |
| --- | --- | --- | --- |
| 252SV562-MV1 | Säkerhetssystem | IB1 | 0,0 |
| 252RV565-MV1 | Säkerhetssystem 252RV565-MV1 Utgår! | IB2 | 0,0 |
| 252SV562-GSO | 252SV562 ej öppen | IB3 | 0,0 |

Mätningar (AIS):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 252PI565 | Tryck gas | 0 – 10bar |  |  |  |  |  |
| 252PD565 | Difftryck | 0 – 100mbar |  |  |  |  |  |
| 252TI565 | Temp | 0 - 200°C |  |  |  |  |  |

Beräkningar (variabler):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 252XI565 | Flöde | 0-350Nm3/h | 50 |  |  |  |  |
| 343XI307 | Difftryck mellan 252PI565-343XI305 | -1 - 10bar | 0,5 |  |  |  |  |

Beräkning flöde:

| Namn | Tag | Anmärkning |
| --- | --- | --- |
| dP | 252PD565 |  |
| T | 252TI565 |  |
| P | 252PI565 |  |
| Rho | RHO_NG | Variabel, parameter från HMI, default enligt leverantör av naturgas |
| dPdes |  | Från leverantör |
| Fdes |  | Från leverantör |
| Tdes |  | Från leverantör |
| Pdes |  | Från leverantör |
| Rhodes |  | Från leverantör |
| Out_F_Comp | 252XI565 |  |

Värmare naturgas

Elektrisk värmare 252HE200 värmer naturgasen för att förhindra kondens in i gasvärmaren.

Värmaren skyddas av temperaturvakt 252TS200. Utgår och ersätts av tempgivare 252TI201 med larmgräns H2

PI-regulator 252TC200 reglerar gasens temperatur, 252TI200. Regulatorns utsignal styr 252HE200. Minskar temperaturen så ökar effekten på värmaren.
Utsignalområde 0-100%. 
Internt börvärde 30 °C.
Börvärde begränsas mellan 20 och 40°C.
Reverserad regulator (MV>SP minska utsignal, MV<SP öka utsignal).
IB1 = 252XI565_L2_N eller 252XI622_L2_N
IB1Ref = 0
FeedFwd = 252TC200_FeedFwd

Framkoppling av flöde naturgas. Ökar flödet så ska utsignalen öka.

252TC200_FeedFwd beräknas som: 252TC200_FeedFwd = ((252XI565 + 252XI622) * (252TC200_WSP – 252TI300)  * k ))

Mätningar (AIS):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 252TI200 | Temp värmare | -10 - 100°C |  | 25 | 48 | 55 |  |

Mätningar (SDInReal via säkerhetssystem):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 252TI201 | Värmare öh-skydd | 0 – 150°C |  |  | 110 | 120 | 2 |

Elektrisk värmare naturgas 252HE200

| Objekttyp | Ställverksgupp | Effekt | Styrområde | Hastighet/Kapacitet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TYRISTOR | DOL | 11,5kW | 0-100% via profinet |  |

252HE200 startas i Auto mod av 252XI565_L2_N eller 252XI622_L2_N

Startförreglingar för värmare (Gäller ej under drift):

| Objekt/signal | Beskrivning | A | B | C | Runint1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Drift och startförreglingar för värmare 252HE200:

| Objekt/signal | Beskrivning | A | B | C | Runint1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Säkerhetssystem/processnödstopp |  |  | X |  |
| 252TI201_H2_N | 252TI201 ≥ H2 Öh-skydd |  |  | X |  |
| 252XI565_L2_N eller 252XI622_L2_N | 252XI565 och 252XI622 < L2 |  | X |  |  |
| 252SV562-SGO eller 252SV614-SGO | 252SV562 eller 252SV614 ej öppen |  | X |  |  |
| 252TI200_H2_N | 252TI200 > H2 |  | X |  |  |

SIL-klassad säkerhetskrets för 252HE200 (Kontaktortripp SIL-utgång till UMC-gruppens nödstoppskrets):

Hög temp 252TI201_H2 trippar 252HE200 via nödstoppskrets (utgång FALSE).

Vätgas

Tillsats vätgas.

Avstängningsventil 341SV672. Stänger vid högt eller lågt toppgastryck, processnödstopp, lågt kvävgastryck samt vid risk för backflöde pga låg tryckskillnad.

341SV672

| Objekttyp | Objekt/signal | Beskrivning |
| --- | --- | --- |
| VAL | 341SV672 | Avstängningsventil H2 |

Förreglingar 341SV672 stängd:

| Objekt/signal | Beskrivning | A | B | C | Runint1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Säkerhetssystem/processnödstopp |  |  | X |  |
| 343XI308_L2 | Difftryck H2-reduktionsgas |  | X |  |  |
| 320XI320_H2_N | 320XI320 ≥ H2 |  | X |  |  |
| 320XI320_L2_N | 320XI320 ≤ L2 |  | X |  |  |
| 253XI323_L2_N | 253XI323 ≤ L2 |  | X |  |  |
| 320XI323_H2_N | 320XI323 ≥ H2 |  | X |  |  |

SIL-klassad säkerhetskrets för 341SV672-MV1 och 341RV675-MV1 341RV675-MV1 Utgår! (Order till stängd):

Högt topptryck 320XI320_H2 (2oo3) stänger 341SV672 & 341RV675 341RV675-MV1 Utgår! (utgång FALSE).

Lågt topptryck 320XI320_L2 (2oo3) stänger 341SV672 & 341RV675 341RV675-MV1 Utgår! (utgång FALSE).

Hög toppgastemperatur 320XI323_H2 stänger 341SV672 & 341RV675 341RV675-MV1 Utgår! (utgång FALSE).

Lågt kvävgastryck 253XI323_L2 stänger 341SV672 & 341RV675 341RV675-MV1 Utgår! (utgång FALSE).

Process-nödstopp (se 2.4) stänger 341SV672 & 341RV675 341RV675-MV1 Utgår! (utgång FALSE).

Flöde 341XI675 beräknas från givarens grunddata, temperatur, tryck och tryckdifferens. Se modul beräkning flöde.

PI-regulator 341FC675 reglerar gasens flöde i Nm3/h. Regulatorns utsignal styr 341RV675. Minskar flödet så öppnar ventilen mer.
Utsignalområde 0-100%. 
Internt börvärde 0-700 Nm3/h.
Reverserad regulator (MV>SP minska utsignal, MV<SP öka utsignal).

341FC675 (PID01) förreglingar:

| Objekt/signal | Beskrivning | IB | IBRef |
| --- | --- | --- | --- |
| 341SV672-MV1 | Säkerhetssystem | IB1 | 0,0 |
| 341RV675-MV1 | Säkerhetssystem 341RV675-MV1 Utgår! | IB2 | 0,0 |
| 341SV672-GSO | 341SV672 ej öppen | IB3 | 0,0 |

Mätningar (AIS):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 341PI675 | Tryck vätgas | 0 – 10bar |  |  |  |  |  |
| 341PD675 | DP flöde vätgas | 0 - 100mbar |  |  |  |  |  |
| 341TI675 | Temp vätgas | 0 - 200°C |  |  |  |  |  |

Beräkningar (variabler):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 341XI675 | Flöde vätgas | 0 - 700 Nm3/h |  |  |  |  |  |
| 343XI308 | DP 341PI675 -343XI305 | -1 - 10 bar | 0,5 |  |  |  |  |

Beräkning flöde:

| Namn | Tag | Anmärkning |
| --- | --- | --- |
| dP | 341PD675 |  |
| T | 341TI675 |  |
| P | 341PI675 |  |
| Rho | Se vätgas | Konstant tills vidare, beräknas senare i samband med FB vätgasanläggning |
| dPdes |  | Från leverantör |
| Fdes |  | Från leverantör |
| Tdes |  | Från leverantör |
| Pdes |  | Från leverantör |
| Rhodes |  | Från leverantör |
| Out_F_Comp | 341XI675 |  |

Värmare vätgas

Elektrisk värmare 341HE200 värmer vätgasen för att förhindra kondens in i gasvärmaren. Värmare vätgas 341HE200 Utgår tillsvidare!

Värmaren skyddas av temperaturvakt 341TS200.

PI-regulator 341TC200 reglerar gasens temperatur, 341TI200. Regulatorns utsignal styr 341HE200. Minskar temperaturen så ökar effekten på värmaren.
Utsignalområde 0-100%. 
Internt börvärde 40°C.
Reverserad regulator (MV>SP minska utsignal, MV<SP öka utsignal).
IB1 = 341XI675_L2_N
IB1Ref = 0
FeedFwd

Framkoppling av flöde vätgas. Ökar flödet så ska utsignalen öka. Lägg till en variabel för framkopplingsfaktor.

Mätningar (AIS):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 341TI200 | Temp värmare | 0 - 200°C |  | 25 | 48 | 55 |  |

Elektrisk värmare vätgas 341HE200

| Objekttyp | Ställverksgupp | Effekt | Styrområde | Hastighet/Kapacitet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TYRISTOR | DOL | ??kW | 0-100% via profinet |  |

Startförreglingar för värmare (Gäller ej under drift):

| Objekt/signal | Beskrivning | A | B | C | Runint1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Drift och startförreglingar för värmare:

| Objekt/signal | Beskrivning | A | B | C | Runint1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Säkerhetssystem/processnödstopp |  |  | X |  |
| 341TS200 | Överhettningsskydd |  |  | X |  |
| 341XI675_L2_N | 341XI675 ≤ L2 |  | X |  |  |
| 341SV672-GSO | 341SV672 ej öppen |  | X |  |  |
| 341TI200_H2_N | 341TI200 ≥ H2 |  | X |  |  |

Kvävgas

Tillsats kvävgas.

Avstängningsventil 254SV582. Stänger vid högt toppgastryck eller lågt kvävgastryck (backflödesskydd) samt triggas till stängd via stängorder från nödstoppar 308HZ300/301 (Det skall vara möjligt att åter öppna 254SV582 även om någon av nödstopparna är utlöst och/eller ej kvitterade)

254SV582

| Objekttyp | Objekt/signal | Beskrivning |
| --- | --- | --- |
| VAL | 254SV582 | N2 till reduktionsgas |

Förreglingar 254SV582 stängd:

| Objekt/signal | Beskrivning | A | B | C | Runint1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Säkerhetssystem |  |  | X |  |
| 343XI309_L2 | Difftryck N2-reduktionsgas |  | X |  |  |
| 320XI320_H2_N | 320XI320 ≥ H2 |  | X |  |  |

SIL-klassad säkerhetskrets för 254SV582-MV1 och 254RV585-MV1 254RV585-MV1 Utgår! (Order till stängd):

Högt topptryck 320XI320_H2 (2oo3) stänger 254SV582 & 254RV585 245RV582-MV1 utgår! (utgång FALSE).

Lågt difftryck 343XI309_L2 stänger 254SV582 & 254RV585 245RV582-MV1 utgår! (utgång FALSE).

PI-regulator 254FC585 reglerar gasens flöde i Nm3/h. Regulatorns utsignal styr 254RV585. Minskar flödet så öppnar ventilen mer.
Utsignalområde 0-100%. 
Internt börvärde 0-150 Nm3/h.
Reverserad regulator (MV>SP minska utsignal, MV<SP öka utsignal).

254FC576 (PID01) förreglingar:

| Objekt/signal | Beskrivning | IB | IBRef |
| --- | --- | --- | --- |
| 254SV582-MV1 | Säkerhetssystem | IB1 | 0,0 |
| 254RV585-MV1 | Säkerhetssystem 245RV582-MV1 utgår! | IB2 | 0,0 |
| 254SV582-GSO | 254SV582 ej öppen | IB3 | 0,0 |

Mätningar (AIS):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 254PI585 | N2 till red.gas | 0 - 16bar |  |  |  |  |  |
| 254TI585 | N2 till red.gas | -40 - 100°C |  |  |  |  |  |
| 254FI585 | N2 till red.gas | 0 - 150Nm3/h |  |  |  |  |  |

Beräkningar (SDReal i säkerhetsystem):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 343XI309 | Difftryck mellan 253XI323-343XI305 | -1 - 10 bar | 0,5 |  |  |  | 2 |

Toppgastryck via fackla

PI-regulator 345PC597 reglerar topptryck i reaktorn med ledning av ärvärde från 320XI320 som beräknas i säkerhetssystemet och lokalt Auto-börvärde. Regulatorns utsignal styr 345RV597. Minskar trycket så stryper ventilen.
Utsignalområde 0-100%. 
Internt Auto-börvärde 1 - 4bar.
Direkt regulator (MV>SP öka utsignal, MV<SP minska utsignal).
IB1 = 320XI320_H2_N
IB1Ref = 100.0

Mätningar (AIS):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 345PD369 | Toppgas till fackla | 0 – 100mbar |  |  |  |  |  |

Beräkningar (variabler):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 345XI369 | Flöde processgas till fackla | 0 - 400Nm3/h |  | 50 | 200 | 400 |  |

Beräkning flöde:

| Namn | Tag | Anmärkning |
| --- | --- | --- |
| dP | 345PD369 |  |
| T | 345TI360 | AIS i beskrivning toppgasrening |
| P | 345PI361 | SDReal_In i beskrivning toppgasrening |
| Rho | 345XI367_RHO | Från beräkning densitet |
| dPdes |  | Från leverantör |
| Fdes |  | Från leverantör |
| Tdes |  | Från leverantör |
| Pdes |  | Från leverantör |
| Rhodes |  | Från leverantör |
| Out_F_Comp | 345XI369 |  |

Beräkning densitet:

| Namn | Tag | Anmärkning |
| --- | --- | --- |
| AI_H2 | 345AI367_H2 | Gasanalys från MS |
| AI_CH4 | 345AI367_CH4 | Gasanalys från MS |
| AI_CO | 345AI367_CO | Gasanalys från MS |
| AI_CO2 | 345AI367_CO2 | Gasanalys från MS |
| AI_O2 | 345AI367_O2 | Gasanalys från MS |
| AI_H2O | 345AI367_H2O | Gasanalys från MS |
| AI_N2 | 345AI367_N2 | Gasanalys från MS |
| Ber_N2 | False | Konstant |
| Out_Rho | 345XI367_RHO |  |

Start

Om anläggningen återstartas med brännbar gas i systemet så höjs trycket först till 2 barG med hjälp av kvävgas och starts sedan från pkt 8. Om anläggningen varit trycklös/tömd på pellet så börja om från pkt 1.

- Starta vattencirkulation i gasreningsanläggningarna.

- Topptrycksregleringen sätts till 0,5 barG och vi börjar ta in kvävgas före värmare tills trycket är uppnått

- Snabb kontroll av anläggningen så att vi inte har större läckage. (Om så är fallet rätta till)

- Höj börvärde för topptryck till 4 barG fortsätt ta in kvävgas tills trycket är uppnått.

- Stäng kvävgas och gör en grundlig läckagekontroll. (Åtgärda läckage vid behov)

- Sänk börvärde för topptrycket till 2 barG och invänta tills det uppnåtts.

- Chargera pellets i reaktorn tills nominell nivå uppnåtts.

- Starta kompressorer (Toppgas & kylgas) på minflöde samtidigt som vi tar in en större mängd kvävgas för att så snabbt som möjligt få ned O2-halten under den nivå som gör det möjligt att starta våtelfiltren.

- Starta båda våtelfiltren och minska tillförd mängd kvävgas till minimum. (Från denna punkt kan man betrakta gasreningsanläggningarna som i drift. Ingående gas kommer dock att vara kall)

- Start elvärmare efter CO2-avskiljare för att förhindra kondens in i reduktionsgasvärmaren.

- Starta eldning i reduktionsgasvärmaren så att vi får upp gastemperaturen till önskad nivå. Starta intermittent drift av cellmataren under reaktorn för att få rörelse på pelleten och förhindra att denna "klumpar ihop sig". Chargering av mer pellets sker automatiskt vid behov. (I och med att vi startar reduktionsgasvärmaren så kommer ingående gastemp till gasreningarna att börja stiga långsamt)

- När ingående gastemperaturen till schaktet är tillräckligt hög så börjar vi ta in CH4 före värmaren för att starta reduktionen.

- Gasflöde via kompressorerna och topptryck anpassas till nominellt önskat värde. Materialmatningen ökas i takt med att reduktionen kommer igång. Injektion Av CH4 till kylkrets startas.

- O2-injektion efter reduktionsgasvärmare samt ånginjektion startas när temperatur medger och reduktionen tagit fart.

- Från denna punkt kan vi betrakta anläggningen som i drift.

Stopp

- Syrgasinjektion och ånginjektion stoppas.

- CH4 till reduktionskrets och kylkrets stoppas.

- Gasflöde via kompressorer sätts till min.

- Materialmatningen minskas till min.

- Topptrycket sänks i steg till 1 barG

- Om anläggningen skall göras inert så tas kvävgas in före reduktionsgasvärmaren.

- Topptrycket fortsätts att sänkas till strax över atmosfärstryck.

- Reduktionsgasvärmaren stoppas. Materialmatningen sätts till intermittent.

- Om anläggningen skall göras inert och/eller trycklös så tas kvävgas in före reduktionsgasvärmaren tills anläggningen endast cirkulerar N2. Om anläggningen förväntas återstartas inom kort så behålls gasen i systemet.

- Kompressorerna stoppas och våtelfiltren görs spänningslösa.

- Om anläggningen är inert och trycklös kan vattencirkulationen i gasreningarna stoppas.

Processnödstopp

I anläggningen finns ett generellt processnödstopp som tar anläggningen till ett så säkert läge som möjligt i händelse av större gasläckage, brand el liknande.

Nödstoppet triggas av 2st nödstoppsknappar i kontrollrum kopplat via säker ingång till säkerhetssystemet.

Nödstopp via säkerhetssystem (SDInBool):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Gränsvärde | SIL |
| --- | --- | --- | --- |
| 308HZ300 | Processnödstopp1 i kontrollrum |  | 2 |
| 308HZ301 | Processnödstopp2 i kontrollrum |  | 2 |

Nedanstående tabell beskriver preliminär funktion

Tabell 2 Objekt för respektive processnödstopp

| ID | Beskrivning | Processnödstopp 1 | Processnödstopp 2 | Styrning |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 231FN201/2 | Frånluft schakthall | Stoppa | Stoppa | Kontrollsystem |
| 231SP520/1/2/3/4/5 | Nödventilationsspjäll | Öppna | Öppna | Kontrollsystem |
| 251RV554 | Reglerventil O2 inj. | Stäng | Stäng | Kontrollsystem |
| 251SV520 | Avstängningsventil efter O2 tank. | Stäng | Stäng | Säkerhetssystem |
| 251SV555 | Avstängningsventil 1 O2 inj. | Stäng | Stäng | Säkerhetssystem |
| 251SV556 | Avstängningsventil 2 O2 inj. | Stäng | Stäng | Säkerhetssystem |
| 251SV557 | Avluftningsventil O2 (F.O) | Öppna | Öppna | Säkerhetssystem |
| 251SV562 | Avstängningsventil O2/N2 inj. | Stäng | Stäng | Säkerhetssystem via sekvens |
| 252RV539 | Reglerventil NG till brännare PGH | Stäng | Stäng | Kontrollsystem |
| 252SV520 | Avstängningsventil NG vid vägg | Stäng | Stäng | Säkerhetssystem |
| 252SV544 | Avstängningsventil 1 NG till brännare PGH | Stäng | Stäng | Säkerhetssystem |
| 252SV545 | Avluftningsventil NG brännare PGH (F.O) | Öppna | Öppna | Säkerhetssystem |
| 252SV546 | Avstängningsventil 2 NG till brännare PGH | Stäng | Stäng | Säkerhetssystem |
| 252SV562/252RV565 | NG till reduktionskrets stoppas | Stäng | Stäng | Säkerhetssystem |
| 252RV565 | NG till reduktionskrets stoppas | Stäng | Stäng | Kontrollsystem |
| 252SV614/252RV618 | NG till kylkrets stoppas | Stäng | Stäng | Säkerhetssystem |
| 252RV618 | NG till kylkrets stoppas | Stäng | Stäng | Kontrollsystem |
| 253RV605 | INERTISERING REAKTOR | Stäng | Stäng | Kontrollsystem |
| 253SV651 | Avstängningsventil N2 vid O2inj. | Öppna+Stäng | Öppna+Stäng | Säkerhetssystem via sekvens |
| 254SV582/254RV585 | N2 till reduktionskrets stoppas | Stäng | Stäng | Kontrollsystem |
| 254SV594/254RV595 | N2 till kylkrets | Stäng | Stäng | Kontrollsystem |
| 256RV520 | Reglerventil H2S till PGH | Stäng | Stäng | Kontrollsystem |
| 256SV522 | Avstängningsventil H2S till PGH | Stäng | Stäng | Säkerhetssystem |
| 271RV552 | Reglerventil Överettad ånga till PGH | Stäng | Stäng | Kontrollsystem |
| 271RV555 | Avluftningsventil ånga | Öppna | Öppna | Kontrollsystem |
| 271SV554 | Avstängningsventil 1 överhettad ånga till PGH | Stäng | Stäng | Kontrollsystem |
| 271SV556 | Avstängningsventil 2 överhettad ånga till PGH | Stäng | Stäng | Säkerhetssystem |
| 320OU100 | SLUSS UTMATARE | Stoppa | Stoppa | Kontrollsystem |
| 320SV500 | MATERIAL INSLÄPP VENTIL | Stäng | Stäng | Säkerhetssystem |
| 320SV501 | VS2 HYL VENTIL FÖRE TRYCKSÄTTNINGSBEHÅLLARE | Stäng | Stäng | Säkerhetssystem |
| 320SV502 | VS2 HYL VENTIL EFTER TRYCKSÄTTNINGSBEHÅLLARE | Stäng | Stäng | Säkerhetssystem |
| 320SV503 | MANUAL PLUG VENTIL | Stäng | Stäng | Säkerhetssystem |
| 320SV504 | VS2 HYL VENTIL, TRYCKREDUCERING | Stäng | Stäng | Säkerhetssystem |
| 320SV551 | UTMATNING FRÅN CELLMATARE | Stäng | Stäng | Säkerhetssystem |
| 320SV552 | VS2 HYL VENTIL FÖRE TRYCK NEDSÄTTNINGSBEHÅLLARE | Stäng | Stäng | Säkerhetssystem |
| 320SV553 | VS2 HYL VENTIL EFTER TRYCK NEDSÄTTNINGSBEHÅLLARE | Stäng | Stäng | Säkerhetssystem |
| 320SV558 | EVAKUERING REDUKTIONSGAS | Stäng | Stäng | Säkerhetssystem |
| 320SV561 | EVAKUERING REDUKTIONSGAS | Stäng | Stäng | Säkerhetssystem |
| 320SV555 | MATERIALVENTIL FRÅN YM005 | Stäng | Stäng | Säkerhetssystem |
| 320SV556 | GASTÄT VENTIL FRÅN YM005 | Stäng | Stäng | Säkerhetssystem |
| 341RV661 | Reglerventil H2 till brännare PGH | Stäng | Stäng | Kontrollsystem |
| 341SV665 | Avstängningsventil 1 H2 till brännare PGH | Stäng | Stäng | Säkerhetssystem |
| 341SV666 | Avluftningsventil H2 brännare PGH (F.O) | Öppna | Öppna | Säkerhetssystem |
| 341SV667 | Avstängningsventil 2 H2 till brännare PGH | Stäng | Stäng | Säkerhetssystem |
| 341SV672/341RV675 | H2 till reduktionskrets stoppas | Stäng | Stäng | Säkerhetssystem |
| 341RV675 | H2 till reduktionskrets stoppas | Stäng | Stäng | Kontrollsystem |
| 345SV520/21/22 | Avstängningsventiler venturi reduktionsgas | Öppna | Öppna | Säkerhetssystem |
| 345SV599 | Topptryck nödventil eft. våtelfilter red. gas | Öppna | Öppna | Säkerhetssystem |
| 346PU101 | Reduktionsgaskompressor stoppas | Stoppa | Stoppa | Säkerhetssystem |
| 346RV575 | Tryckreglerventil |  | Öppna | Kontrollsystem |
| 353SV520/21/22 | Avstängningsventiler venturi processgas | Öppna | Öppna | Säkerhetssystem |
| 353SV599 | Tryckavlastning nödventil eft. våtelfilter processgas | Öppna | Öppna | Säkerhetssystem |
| 354PU101 | Processgaskompressor stoppas | Stoppa | Stoppa | Säkerhetssystem |
| 354RV540 | Tryckreglerventil |  | Öppna | Kontrollsystem |

Processgas (Kylgas)

Masspektrometer

Se funktionsbeskrivning gasanalys.

Mätningar (AIC):

| Objekt/Signal | Beskrivning |
| --- | --- |
| 354AI318 | Masspektrometer punkt 9 samplad |
| 354AI320 | Masspektrometer punkt 10 samplad |
| 354AI322 | Masspektrometer punkt 10 kontinuerlig analys system 3 |

Processgas

Efter strypventilen 354RV540 sitter samplad mätning via masspektrometer av gasandelar i volymprocent, 354AI318.

Ångtrycket för vatten vid 40°C är 0,074 bar(a). Gasflödet ut från kondens-avskiljaren antas vara mättat. Se modul beräkning andel vattenånga.

Efter statisk mixer 354AT106 sitter en kontinuerlig mätning, 354AI322. Endast Svavelväte, väte, metan, kolmonoxid, koldioxid och syrgas mäts. Utifrån uppskattningen av andelen vattenånga före mixer beräknas andelen vattenånga efter mixer. Resterande antas vara kvävgas.

Densiteten på gasen beräknas utifrån gassammansättning. Se modul beräkning densitet gasmix. Om det beräknade densitetvärdet får felindikering eller avviker används ett fast värde eller fryses tidigare värde samt limiteras.

Flödet processgas 354XI324 beräknas från mätningar på venturirör. Beräkning se modul beräkning flöde.

Mätningar (AIS):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 354AI322_H2 | Andel H2 | 0-20 vol% |  |  |  |  |  |
| 354AI322_CH4 | Andel CH4 | 0-100 vol% |  |  |  |  |  |
| 354AI322_CO | Andel CO | 0-75 vol% |  |  |  |  |  |
| 354AI322_CO2 | Andel CO2 | 0-15 vol% |  |  |  |  |  |
| 354AI322_O2 | Andel O2 | 0-2 vol% |  |  |  |  |  |
| 354AI322_H2S | Andel H2S | 0-50 ppmV |  |  |  |  |  |
| 354PI326 | Tryck | 0-8 bar |  |  |  |  |  |
| 354PD324 | Difftryck | 0-100 mbar |  |  |  |  |  |
| 354TI328 | Temp e venturirör | 0 - 200°C |  |  |  |  |  |

Beräkning andel vattenånga före elvärmare (enligt ”Gasflöden Rev3”, Andel H2O):

| Namn | Tag | Anmärkning |
| --- | --- | --- |
| T | 354TI314 | Temp efter kondens-avskiljare |
| P_steam |  | För ev visning i styrsystem |
| P | 354PI540 |  |
| P_atm | 343PI400 | Uppmätt atmosfärstryck |
| Out_XI_H2O | 354XI318_H2O |  |

Beräkningar (variabler):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 354XI318_H2O | Vattenhalt f. värmare | 0-5Vol% |  |  |  |  |  |

Beräkning andel vattenånga efter processgasmixer (enligt ”Gasflöden Rev3”, Andel H2O e kylgasmixer):

| Namn | Tag | Anmärkning |
| --- | --- | --- |
| Flow_CH4 | 252XI622 |  |
| Flow_N2 | 254FI590 |  |
| Flow Proc.gas | 354XI324 |  |
| Calc water before heater | 354XI318_H2O |  |
| Out_XI_H2O | 354XI322_H2O |  |

Beräkningar (variabler):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 354XI322_H2O | Vattenhalt e. mixer | 0-5Vol% |  |  |  |  |  |

Beräkning densitet:

| Namn | Tag | Anmärkning |
| --- | --- | --- |
| AI_H2 | 354AI322_H2 |  |
| AI_CH4 | 354AI322_CH4 |  |
| AI_CO | 354AI322_CO |  |
| AI_CO2 | 354AI322_CO2 |  |
| AI_O2 | 354AI322_O2 |  |
| AI_H2O | 354XI322_H2O |  |
| Ber_N2 | true | Konstant |
| Out_Rho | 354XI322_RHO |  |

Beräkningar (variabler):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 354XI324 | Flöde | 0-1500 Nm3/h |  |  |  |  |  |
| 354XI322_RHO | Densitet | 0-1,3 kg/Nm3 |  |  |  |  |  |

Beräkning flöde:

| Namn | Tag | Anmärkning |
| --- | --- | --- |
| dP | 354PD324 |  |
| T | 354TI328 |  |
| P | 354PI326 |  |
| Rho | 354XI322_RHO |  |
| dPdes |  | Från leverantör |
| Fdes |  | Från leverantör |
| Tdes |  | Från leverantör |
| Pdes |  | Från leverantör |
| Rhodes |  | Från leverantör |
| Out_F_Comp | 354XI324 |  |

Värmare processgas

Elektrisk värmare 354HE204 värmer processgasen efter kondens-avskiljare.
345HE204 Utgår!

Värmaren skyddas av temperaturvakt 354TS204.

PI-regulator 354TC204 reglerar processgasens temperatur efter kondens-avskiljare, 354TI204. Regulatorns utsignal styr 354HE204. Minskar temperaturen så ökar effekten på värmaren.
Utsignalområde 0-100%. 
Internt börvärde 42 °C.
Reverserad regulator (MV>SP minska utsignal, MV<SP öka utsignal).
IB1 = 354XI324_L2_N
IB1Ref = 0
FeedFwd

Framkoppling av flöde processgas. Ökar flödet så ska utsignalen öka. Lägg till en variabel för framkopplingsfaktor.

Mätningar (AIS):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 354TI204 | Temp värmare | 0 - 200°C |  | 35 | 45 | 55 |  |

Processgasvärmare 354HE204

| Objekttyp | Ställverksgupp | Effekt | Styrområde | Hastighet/Kapacitet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TYRISTOR | DOL | ??kW | 0-100% via profinet |  |

Startförreglingar för värmare (Gäller ej under drift):

| Objekt/signal | Beskrivning | A | B | C | Runint1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Drift och startförreglingar för värmare:

| Objekt/signal | Beskrivning | A | B | C | Runint1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Säkerhetssystem/processnödstopp |  |  | X |  |
| 354TS204 | Överhettningsskydd |  |  | X |  |
| 354XI324_L2_N | 354XI324<L2 |  | X |  |  |
| 354TI204_H2_N | 354TI204>H2 |  | X |  |  |

Tryck efter kondens-avskiljning

Ventil 354RV540 används vid uppstart och under drift för att säkerställa lägsta tryck för kompressorn.

PI-regulator 354PC540 reglerar kyl/processgasens tryck efter kondens-avskiljare, 354PI540. Regulatorns utsignal styr 354RV540. Minskar trycket så stryper ventilen.
Utsignalområde 0-100%. 
Internt börvärde 2 bar(g).
Direkt regulator (MV>SP öka utsignal, MV<SP minska utsignal).

IB1 = säkerhetssystem
IB1Ref = 100

Mätningar (AIS):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 354PI540 | Tryck gas | 0 - 8bar |  |  |  |  |  |

Naturgas

Tillsats naturgas.

Flöde 252XI622 beräknas från givarens grunddata, temperatur, tryck och tryckdifferens. Se modul beräkning flöde.

Avstängningsventil 252SV614. Stänger vid högt eller lågt toppgastryck, processnödstopp samt vid risk för backflöde pga låg tryckskillnad.

252SV614

| Objekttyp | Objekt/signal | Beskrivning |
| --- | --- | --- |
| VAL | 252SV614 | Avstängningsventil CH4 |

Förreglingar 252SV614 stängd:

| Objekt/signal | Beskrivning | A | B | C | Runint1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Säkerhetssystem/processnödstopp |  |  | X |  |
| 354XI326_L2 | DP CH4-reduktionsgas |  | X |  |  |
| 320XI320_H2_N | 320XI320 ≥ H2 |  | X |  |  |
| 320XI320_L2_N | 320XI320 ≤ L2 |  | X |  |  |
| 320XI323_H2_N | 320XI323 ≥ H2 |  | X |  |  |
| 253XI323_L2_N | 253XI323 ≤ L2 |  | X |  |  |
|  | Processnödstopp |  | X |  |  |

SIL-klassad säkerhetskrets för 252SV614-MV1 och 252RV618-MV1 (Order till stängd):

Högt topptryck 320XI320_H2 (2oo3) stänger 252SV614 & 252RV618 (utgång FALSE).

Lågt topptryck 320XI320_L2 (2oo3) stänger 252SV614 & 252RV618 (utgång FALSE).

Hög toppgastemp 320XI323_H2 (2oo3) stänger 252SV614 & 252RV618 (utgång FALSE).

Lågt kvävgastryck 253XI323_L2 stänger 252SV614 & 252RV618 (utgång FALSE).

Process-nödstopp (se 2.4) stänger 252SV614 & 252RV618 (utgång FALSE).

PI-regulator 252FC622 reglerar gasens flöde i Nm3/h. Regulatorns utsignal styr 252RV618. Minskar flödet så öppnar ventilen mer.
Utsignalområde 0-100%. 
Internt börvärde 0-100Nm3/h.
Reverserad regulator (MV>SP minska utsignal, MV<SP öka utsignal).

252FC622 (PID01) förreglingar:

| Objekt/signal | Beskrivning | IB | IBRef |
| --- | --- | --- | --- |
| 252SV614-MV1 | Säkerhetssystem | IB1 | 0,0 |
| 252RV618-MV1 | Säkerhetssystem | IB2 | 0,0 |
| 252SV614-GSO | 252SV614 ej öppen | IB3 | 0,0 |

Mätningar (AIS):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 252PI340 | CH4 till kylkrets | 0 – 10bar |  |  |  |  |  |
| 252PD622 | DP CH4 till kylkrets | 0 - 100mbar |  |  |  |  |  |
| 252TI622 | CH4 till kylkrets | 0 - 200°C |  |  |  |  |  |

Beräkningar (variabler):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 252XI622 | Flöde CH4 | 0 - 100Nm3/h | 25 |  |  |  |  |
| 354XI326 | DP 252PI340-354PI326 | -1 -10bar | 0,5 |  |  |  |  |

Beräkning flöde:

| Namn | Tag | Anmärkning |
| --- | --- | --- |
| dP | 252PD622 |  |
| T | 252TI622 |  |
| P | 252PI340 |  |
| Rho | RHO_NG | Variabel, parameter från HMI, default enligt leverantör av naturgas |
| dPdes |  | Från leverantör |
| Fdes |  | Från leverantör |
| Tdes |  | Från leverantör |
| Pdes |  | Från leverantör |
| Rhodes |  | Från leverantör |
| Out_F_Comp | 252XI622 |  |

Kvävgas

Tillsats kvävgas.

Avstängningsventil 254SV594. Stänger vid högt toppgastryck eller lågt kvävgastryck (backflödesskydd) samt triggas till stängd via stängorder från nödstoppar 308HZ300/301 (Det skall vara möjligt att åter öppna 254SV594 även om någon av nödstopparna är utlöst och/eller ej kvitterade)

254SV594

| Objekttyp | Objekt/signal | Beskrivning |
| --- | --- | --- |
| VAL | 254SV594 | N2 till processgas |

Förreglingar 254SV594 stängd:

| Objekt/signal | Beskrivning | A | B | C | Runint1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Säkerhetssystem |  |  | X |  |
| 253XI323_L2_N | 253XI323 ≤ L2 |  | X |  |  |
| 320XI320_H2_N | 320XI320 ≥ H2 |  | X |  |  |

SIL-klassad säkerhetskrets för 254SV594-MV1 och 254RV595-MV1 254RV595-MV1 Utgår! (Order till stängd):

Högt topptryck 320XI320_H2 (2oo3) stänger 254SV594 & 254RV595 254RV595-MV1 Utgår! (utgång FALSE).

Lågt kvävgastryck 253XI323_L2 stänger 254SV594 & 254RV595 254RV595-MV1 Utgår! (utgång FALSE).

PI-regulator 254FC590 reglerar gasens flöde i Nm3/h. Regulatorns utsignal styr 254RV595. Minskar flödet så öppnar ventilen mer.
Utsignalområde 0-100%. 
Internt börvärde 0-150 Nm3/h.
Reverserad regulator (MV>SP minska utsignal, MV<SP öka utsignal).

254FC590 (PID01) förreglingar:

| Objekt/signal | Beskrivning | IB | IBRef |
| --- | --- | --- | --- |
| 254SV594-MV1 | Säkerhetssystem | IB1 | 0,0 |
| 254RV595-MV1 | Säkerhetssystem 254RV595-MV1 Utgår! | IB2 | 0,0 |
| 254SV594-GSO | 254SV594 ej öppen | IB3 | 0,0 |

Mätningar (AIS):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 254PI380 | Tryck kvävgas | 0 – 16bar |  |  |  |  |  |
| 254TI590 | Temp kvävgas | -40 - 100°C |  |  |  |  |  |
| 254FI590 | Flöde | 0 - 150Nm3/h |  |  |  |  |  |

Flöde från elfilter via fackla

PI-regulator 353FC597 reglerar flöde mot internt auto-börvärde mha. ärvärde 353XI597. Regulatorns utsignal styr 353RV597. Minskar flödet så öppnar ventilen mer.
Utsignalområde 0-100%. 
Internt börvärde 0-100 Nm3/h.
Reverserad regulator (MV>SP minska utsignal, MV<SP öka utsignal).
IB1 = 320XI320_L2_N
IB1Ref = 0

Mätningar (AIS):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353PD597 | DP processgas till fackla | 0 – 100mbar |  |  |  |  |  |

Beräkningar (variabler):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353XI597 | Flöde processgas till fackla | 0 - 100Nm3/h |  |  |  |  |  |

Beräkning flöde:

| Namn | Tag | Anmärkning |
| --- | --- | --- |
| dP | 353PD597 |  |
| T | 353TI360 | AIS i beskrivning processgasrening |
| P | 353PI361 | SDReal_In i beskrivning processgasrening |
| Rho | 353XI367_RHO | Från beräkning densitet |
| dPdes |  | Från leverantör |
| Fdes |  | Från leverantör |
| Tdes |  | Från leverantör |
| Pdes |  | Från leverantör |
| Rhodes |  | Från leverantör |
| Out_F_Comp | 353XI597 |  |

Beräkning densitet:

| Namn | Tag | Anmärkning |
| --- | --- | --- |
| AI_H2 | 353AI367_H2 | Gasanalys från MS |
| AI_CH4 | 353AI367_CH4 | Gasanalys från MS |
| AI_CO | 353AI367_CO | Gasanalys från MS |
| AI_CO2 | 353AI367_CO2 | Gasanalys från MS |
| AI_O2 | 353AI367_O2 | Gasanalys från MS |
| AI_H2O | 353AI367_H2O | Gasanalys från MS |
| AI_N2 | 353AI367_N2 | Gasanalys från MS |
| Ber_N2 | False | Konstant |
| Out_Rho | 353XI367_RHO |  |

Kvävgas

Ingående styrda objekt

Bufferttank 254TA003

Ventil 254RV503 används för att hålla trycket efter bufferttank 254TA003 till vätgasproduktion.

Säkerhetsventil 254HV509. Öppningstryck 11 bar(g).

PI-regulator 254PC503 reglerar tryck efter bufferttank, 254PI503. Regulatorns utsignal styr 254RV503. Minskar trycket så öppnar ventilen.
Utsignalområde 0-100%. 
Internt börvärde 9 bar(g).
Reverserad regulator (MV>SP minska utsignal, MV<SP öka utsignal).

Mätningar (AIS):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 254PI503 | Tryck gas | 0 - 16 bar |  | 7,0 |  |  |  |
| 254TI303 | Temp gas | -40 - 100°C |  |  |  |  |  |
| 254FI302 | Flöde gas | 0-700 Nm3/h |  |  |  |  |  |

Bufferttank 254TA004

Ventil 254RV523 används för att hålla trycket efter bufferttank 254TA004 till produkthantering.

Säkerhetsventil 254HV529. Öppningstryck 11 bar(g).

PI-regulator 254PC523 reglerar tryck efter bufferttank, 254PI523. Regulatorns utsignal styr 254RV523. Minskar trycket så öppnar ventilen.
Utsignalområde 0-100%. 
Internt börvärde 9 bar(g).
Reverserad regulator (MV>SP minska utsignal, MV<SP öka utsignal).

Mätningar (AIS):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 254PI523 | Tryck gas | 0 - 16 bar |  | 7,0 |  |  |  |
| 254TI313 | Temp gas | -40 - 100°C |  |  |  |  |  |
| 254FI312 | Flöde gas | 0-1200 Nm3/h |  |  |  |  |  |

Bufferttank 253TA005

Ventil 253RV535 används för att hålla trycket efter bufferttank 253TA005 till fackla, mixer, processgasmixer, CO2-avskiljning, gasrening, gasanalys, kompressorer mm.

Säkerhetsventil 253HV542. Öppningstryck 12,83 bar(g).

PI-regulator 253PC535 reglerar tryck efter bufferttank, 253XI323. Regulatorns utsignal styr 253RV535. Minskar trycket så öppnar ventilen.
Utsignalområde 0-100%. 
Internt börvärde 9,5 bar(g).
Reverserad regulator (MV>SP minska utsignal, MV<SP öka utsignal).

Mätningar (AIS):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 253TI321 | N2 eft. TA005 | -40 - 100°C |  |  |  |  |  |
| 253FI320 | N2 eft. TA005 | 0-1500 Nm3/h |  |  |  |  |  |

Mätningar (SDInReal via säkerhetssystem):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 253PZ323 | N2 TA005 | 0 - 16 bar |  |  |  |  | 2 |
| 253PZ324 | N2 TA005 | 0 - 16 bar |  |  |  |  | 2 |
| 253PZ325 | N2 TA005 | 0 - 16 bar |  |  |  |  | 2 |

Beräkningar (RealIn2oo3 i säkerhetssystem):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 253XI323 | Tryck N2 TA005 majoritetsval | 0 - 16 bar | 6 | 8 | 12 |  | 2 |

Bufferttank 253TA006

Mekanisk tryckreducerventil 253RV566 används för att hålla trycket efter bufferttank 253TA006 till reaktor. Lokalt börvärde 7 bar(g).

Säkerhetsventil 253HV568. Öppningstryck 8,5 bar(g).

Mätningar (AIS):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 253PI330 | Tryck gas | 0 - 10 bar |  | 6,0 | 8,0 |  |  |

Bufferttank 253TA007

Mekanisk tryckreducerventil 253RV581 används för att hålla trycket efter bufferttank 253TA007 till reaktor. Lokalt börvärde 7 bar(g).

Säkerhetsventil 253HV583. Öppningstryck 8,5 bar(g).

Mätningar (AIS):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 253PI332 | Tryck gas | 0 -10 bar |  | 6,0 | 8,0 |  |  |

Trycksättningsbehållare före reaktor

Mekanisk tryckreducerventil 253RV594 används för att hålla trycket till trycksättningsbehållare före reaktor. Lokalt börvärde ?? bar(g).

Bufferttank 253TA008

Bufferttank 253TA008 håller kvävgas till syrgasspetsning.

Atm behållare efter reaktor

Mekanisk tryckreducerventil 253RV686 används för att hålla trycket till atm behållare efter reaktor. Lokalt börvärde ?? bar(g).

Trycksänkningsbehållare efter reaktor

Mekanisk tryckreducerventil 253RV691 används för att hålla trycket till trycksänkningsbehållare efter reaktor. Lokalt börvärde ?? bar(g).

Tryckavlastning

Tryckavlastningens huvudsakliga uppgift är att säkerställa att tryck över design för reaktorkärl, processgasreningar, gasförande ledningar, kompressorer och CO2-tvätt mm. inte överskrids. Tryckavlastning sker dels genom tryckgivare i processen som öppnar avluftning mot fackla och dels med fysisk tryckavlastning i form av sprängbleck och säkerhetsventiler. Instrumenterade funktioner är satta lägre än sprängbleck och säkerhetsventiler för att säkerställa att användningsfrekvensen av sprängbleck respektive säkerhetsventiler minimeras.

Sprängbleck utgör yttersta skydd mot tryck över design för hela systemet. Sprängblecken förutsetts ha en avvikelse på 10% i noggrannhet. Tryckavlastning sker till en kontinuerligt stödeldad fackla.

Ingående styrda objekt

Mätningar reaktortryck och toppgastemperatur

Reaktorns topptryck mäts av 3st trycktransmittrar kopplade 2oo3 med majoritetsval och medelvärdesberäkning. För att uppnå önskad funktionalitet så är det nödvändigt att tillfoga gränserna H3 och H4

Mätningar (SDInReal via säkerhetssystem):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | H3 | H4 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 320PZ320 | Topptryck | 0 – 8 bar |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 320PZ321 | Topptryck | 0 – 8 bar |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 320PZ322 | Topptryck | 0 – 8 bar |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 320TZ323 | Topptemp | 0 - 1000°C |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 320TZ324 | Topptemp | 0 - 1000°C |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 320TZ325 | Topptemp | 0 - 1000°C |  |  |  |  |  |  | 2 |

Beräkningar (RealIn2oo3 i säkerhetssystem):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | H3 | H4 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 320XI320 | Toppgastryck 2oo3 | 0 - 8 bar | 0,1 | 1,5 | 4,2 | 4,5 | 4,75 | 4,9 | 2 |
| 320XI323 | Toppgastemp 2oo3 | 0 - 1000°C |  |  | 550 | 650 |  |  | 2 |

För funktionen i helhet så används även trycktransmittrarna 345PI361 (Tryck efter våtelfilter för reduktionsgas, toppgas) samt 353PI361 (Tryck efter våtelfilter för processgas, kylgas) Dessa är beskrivna i funktionsbeskrivningen för gasrening.

320XI320 ≥ H2 stänger även alla ingående gaser till anläggningen för att förhindra tryckuppbyggnad.

Säkerhetsfunktionen för högt/lågt tryck har en gemensam kvittering i säkerhetssystemet.

320XI323 ≥ H2 stänger alla ingående gaser utom kvävgas till anläggningen för att förhindra flöde av för varm reduktionsgas till gasrening.

Säkerhetsfunktionen för hög toppgastemperatur har en gemensam kvittering i säkerhetssystemet.

Bypass-ventil topptrycksreglering

345SV599

| Objekttyp | Objekt/signal | Beskrivning |
| --- | --- | --- |
| VAL | 345SV599 | Bypass-ventil topptrycksreglering |

Förreglingar för 345SV599 (Förreglas till öppen):

| Objekt/signal | Beskrivning | A | B | C | Runint1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Säkerhetssystem/process-nödstopp |  |  | X |  |
| 320XI320_H2_N | 320XI320 ≥ H2 |  | X |  |  |
| 345PI361_H2_N | 345PI361 ≥ H2 |  | X |  |  |
| 253XI323_L2_N | 253XI323 ≤ L2 |  | X |  |  |
|  | process-nödstopp |  | X |  |  |

SIL-klassad säkerhetskrets för 345SV599-MV1 (Order till öppen):

Högt tryck 320XI320_H2 (2oo3) öppnar 345SV599 (utgång FALSE).

Högt tryck 345PI361_H2 (4,4bar) öppnar 345SV599 (utgång FALSE).

Lågt tryck 253XI323_L2 (2oo3) öppnar 345SV599 (utgång FALSE).

Process-nödstopp (se 2.4) öppnar 345SV599 (utgång FALSE).

Bypass-ventil sprängbleck toppgasrening

345SV524

| Objekttyp | Objekt/signal | Beskrivning |
| --- | --- | --- |
| VAL | 345SV524 | Bypass-ventil sprängbleck toppgasrening |

Förreglingar för 345SV524 (Förreglas till öppen):

| Objekt/signal | Beskrivning | A | B | C | Runint1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Säkerhetssystem |  |  | X |  |
| 320XI320_H3_N | 320XI320 ≥ H3 |  | X |  |  |

Säkerhetskrets för 345SV524-MV1 (Order till öppen):

Högt tryck 320XI320_H3 (2oo3) öppnar 345SV524 (utgång TRUE).
(Notera att detta nog inte kan klassas som SIL eftersom ventilen är fail-closed!
Per definition behöver denna ventil enligt Hazop-diskussioner ej heller vara SIL eftersom skyddet egentligen består av sprängblecket. Vi väljer ändå att låta styrningen av magnetventilen ligga kvar i säkerhetssystemet eftersom övrig funktionalitet för skydd mot högt tryck ligger där)

Bypass-ventil processgas till fackla

353SV599

| Objekttyp | Objekt/signal | Beskrivning |
| --- | --- | --- |
| VAL | 353SV599 | Bypass-ventil processgas till fackla |

Förreglingar för 353SV599 (Förreglas till öppen):

| Objekt/signal | Beskrivning | A | B | C | Runint1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Säkerhetssystem/process-nödstopp |  |  | X |  |
| 353PI361_H2_N | 353PI361 ≥ H2 |  | X |  |  |
|  | process-nödstopp |  | X |  |  |

SIL-klassad säkerhetskrets för 353SV599-MV1 (Order till öppen):

Högt tryck 353PI361_H2 öppnar 353SV599 (utgång FALSE).

Process-nödstopp (se 2.4) öppnar 353SV599 (utgång FALSE).

Bypass-ventil sprängbleck process/kylgasrening

353SV524

| Objekttyp | Objekt/signal | Beskrivning |
| --- | --- | --- |
| VAL | 353SV524 | Bypass-ventil sprängbleck process/kylgasrening |

Förreglingar för 353SV524 (Förreglas till öppen):

| Objekt/signal | Beskrivning | A | B | C | Runint1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Säkerhetssystem |  |  | X |  |
| 320XI320_H4_N | 320XI320 ≥ H4 |  | X |  |  |

Säkerhetskrets för 353SV524-MV1 (Order till öppen):

Högt tryck 320XI320_H4 (2oo3) öppnar 353SV524 (utgång TRUE).

(Notera att detta nog inte kan klassas som SIL eftersom ventilen är fail-closed!
Per definition behöver denna ventil enligt Hazop-diskussioner ej heller vara SIL eftersom skyddet egentligen består av sprängblecket. Vi väljer ändå att låta styrningen av magnetventilen ligga kvar i säkerhetssystemet eftersom övrig funktionalitet för skydd mot högt tryck ligger där)

Referenser

Reduktionsgas (toppgas)

Hybrit:

PID ” 2020-02-24.zip”

Programmeringsunderlag ” Gasflöden Rev3.pdf”

Processgas (kylgas)

Hybrit:

PID ” 2020-02-24.zip”

Programmeringsunderlag ” Gasflöden Rev3.pdf”

Kvävgas

Hybrit:

PID ” 2020-02-24.zip”