| Stora Enso Pulp AB | Säkerhetskravspecifikation för SIF Bilaga till SRS för SIS |
| --- | --- |
| Tillhör anläggning: Skutskärs bruk | Tillhör SIS: SP6 |

| SIF Nr/Beteckning: | SIF 101 |
| --- | --- |

| Dokumenthistoria och godkännande |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Revision | Datum | Utfärdare | Granskad av | Godkänd av |
| 0 - Draft | 2023-06-07 | Christoffer Käck | Klicka här | Klicka här |
| Klicka här | Datum. | Klicka här | Klicka här | Klicka här |
| Klicka här | Datum. | Klicka här | Klicka här | Klicka här |

Denna SRS för SIF skall läsas med SRS för SIS

| A. Beskrivning av SIF (från riskanalys eller SIL-bestämning) |  |
| --- | --- |
| Vad avsäkras/funktion? | Hög nivå i ångdom stoppar matarvatten till panna och stänger till sotånga |
| Konsekvens om SIF felar? Beskriv skadehändelsen | Hög nivå i ångdom 720.004 => vatten till ångnätet => skador på överhettartuber, turbin och kondensatsmällar => även vatten tillbaka till panna genom sotånga -> vatten till eldstad (ångexplosion i eldstad) -> dödsfall |
| Orsak till anrop | FIQ048 felar/FIC020 felar öppet eller anuell override nivåreglering (1.1.1) |
| Vilken/vilka process-variabler kan användas för att upptäcka faran? | L328 H LT027 H med operatörsåtgärd (ej SIL) |
| Till vilket säkert läge skall processen föras? | Matarvatten till ångdom stoppas och on/off ventil till sotånga stängs |
| Vilka ytterligare, icke säkerhetskritiska, åtgärder krävs av driftskäl? | Stoppa sotapparater samt stänga PIC050 |
| Gällande driftfall | Normal drift |
| Undantagna driftfall | Klicka här för att ange text. |
| Övriga krav eller undantag | Klicka här för att ange text. |

| B. Integritets- och tidskrav SIF (från SIL-bestämning) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Integritetsnivå | SIL 2 |  |
| Processäkerhetstid | 60 sek |  |
| Uppskattad anropsfrekvens per år | 0,02 | ☐ Hög anropsmod (>1 ggr/år) ☒ Låg anropsmod (<1 ggr/år) |

| C. Givardel SIF | Detektion 1 | Detektion 2 | Detektion 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Givare/processvariabel | L328 H | Klicka här | ------- |
| Mätområde | TBD (instrument/process) | Klicka här | Klicka här |
| Ingenjörsenhet | Nivå | Klicka här | Klicka här |
| Processmedia | Vatten/ånga | Klicka här för att ange text. | Klicka här |
| Utlösningsnivå | TBD (instrument/process) | Klicka här | Klicka här |
| Anrop vid: | Stigande | Välj ett objekt. | Välj ett objekt. |
| Givarfel, min eller max visning | Max visning | Klicka här | Klicka här |
| Signalbehandling (endast analoga signaler) | Nej | Klicka här | Klicka här |
| Villkorsstyrning | Nej | Klicka här | Klicka här |
| Åtgärd vid detekterat givarfel | ☒ Utlösning ☐ Krav på redundans och reparation under MPRT ☐ Reparation under MPRT med särskild åtgärd, se del F | ☐ Utlösning ☐ Krav på redundans och reparation under MPRT ☐ Reparation under MPRT med särskild åtgärd, se del F | ☐ Utlösning ☐ Krav på redundans och reparation under MPRT ☐ Reparation under MPRT med särskild åtgärd, se del F |
| ATEX-klassning | ☐ Nej ☒ Enligt SRS för SIS ☐ Ja: Klicka här för att ange text. |  |  |
| Hårdtrådat interface | ☒ Enligt SRS för SIS ☐ Klicka här för att ange text. |  |  |
| Övriga krav eller undantag | Klicka här för att ange text. |  |  |

| D. Logikdel SIF |  |
| --- | --- |
| Beskrivning av logik eller hänvisning till dokument | TBD (instrument/process) |
| Övriga krav eller undantag | Klicka här för att ange text. |

| E. Manöverdel SIF | Manöver 1 | Manöver 2 | Manöver 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Manöverdel (Tag-nr om det finns) | OV250 | Ny on/off ventil sotånga | ------ |
| Processäkert läge | Stängd | Stängd | Välj ett objekt. |
| Manöversignalens koppling | Viloströmskoppl. | Viloströmskoppl. | Välj här. |
| Processmedia (endast ventiler) | ☐ Samma som givardelen ☒ Matarvatten | ☐ Samma som givardelen ☒ Ånga | ☐ Samma som givardelen ☐ |
| Detektering av ventilläge/driftsvar | Feedback ventilposition | Feedback ventilposition |  |
| Brandklass och täthetsklass för ventiler | ☒ Enligt SRS för SIS ☐ Täthetsklass: Ange ☐ Brandklass: Ange | ☒ Enligt SRS för SIS ☐ Täthetsklass: Ange ☐ Brandklass: Ange | ☐ Enligt SRS för SIS ☐ Täthetsklass: Ange ☐ Brandklass: |
| Krävs tät avstängning av ventil för att undvika faran? | Nej | Nej | Välj ja eller nej |
| Hur ofta manövreras manöverdonet? | >2 ggr/år | >2 ggr/år | Välj en frekvens |
| Fördröjd manöver för ventiler | ☒ Inte relevant ☐ sek | ☒ Inte relevant ☐ sek | ☐ Inte relevant ☐ sek |
| ATEX-klassning | ☐ Nej ☒ Enligt SRS för SIS ☐ Ja: |  |  |
| Hårdtrådat interface | ☒ Enligt SRS för SIS ☐ Klicka här för att ange text. |  |  |
| Övriga krav eller undantag |  |  |  |

| F. Generella SIF-krav – se också SRS för SIS |  |
| --- | --- |
| Max svarstid | ☒ Enligt SRS för SIS ☐ 50% av processäkerhetstiden ☐ Max x sek |
| Utlösning av SIF | ☒ Automatisk utlösning ☐ Manuell med vred eller skärm |
| Manuell utlösning av SIF | ☒ Enligt SRS för SIS ☐ se ovan |
| Återställning efter utlöst SIF | ☒ Enligt SRS för SIS ☐ Manuell återställning |
| Falska utlösningar | ☒ Enligt SRS för SIS ☐ per år |
| Felhantering vid diagnosticerat fel i SIF | ☒ Enligt SRS för SIS ☐ Klicka här för att ange text. |
| Förbikoppling av SIF | ☐ Förbikoppling är tillåten under drift med villkor enligt nedan ☐ Förbikoppling är inte tillåten under drift |
| Kompenserande åtgärder vid förbikoppling eller detekterat fel då redundans saknas | TBD (instrument/process/risk) |
| Max reparationstid (MPRT) | ☒ Enligt SRS för SIS ☐ timmar |
| Önskvärt provningsintervall | ☒ Enligt SRS för SIS ☐ |
| Omgivningsmiljö | ☐ Enligt SRS för SIS ☐ |
| Strömförsörjning | ☒ Enligt SRS för SIS ☐ Avbrottsfritt |
| Övriga krav eller undantag |  |
| Övriga krav eller undantag |  |

G. Interface och övriga system

☒ Enligt SRS för SIS ☐ Klicka här för att ange text.

Övriga krav eller undantag :